CKSC系列树脂绝缘干式铁芯串联电抗器 1）产品用途： 该产品与并联电抗器组相串联，具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能，适用于电力系统、电力化铁道、冶金、石化等较高防火要求、电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下变电站和微机控制变电站等场所。 2）型号含义： 执行标准： IEC289-88《电抗器》 GB10229-88《电抗器》 JB5346-98《电抗器》 DL462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 3)用户在订货时需提供的参数: (1).电抗器的额定容量；. (2).系统额定电压及频率；. (3).电容器端电压；. (4).电抗器额定电抗或电抗率；. (5).额定电流及最大连续电流；. (6).动、热稳定电流及持续时间；. (7).其它特殊要求。. 4)CKSC 树脂绝缘干式铁芯串联电抗器系列技术参数表: 绝缘水平:LI75AC35kV 型 号; 并联电 容器组 容量; 电容额 定电压; 额定 电抗率; 额定 容量; 额定 电压; 额定 电流; 额定 电抗; 损 耗; 外型尺寸(见附图); 重 量. a; b; c; d; e; f. (kVar); (kV); (%); (kVar); V; A; (Ω); (kW); (mm); (mm); (mm); (mm); (mm); (mm); (kg). CKSC-15/10-5; 300; 11/√3; 5; 15; 317.5; 15.75; 20.159; 0.335; 280; 460; 900; 455; 560; 830; 195. CKSC-18/10-6; 11/√3; 6; 18; 381.1; 15.74; 24.212; 0.385; 290; 460; 960; 464; 560; 940; 230. CKSC-36/10-12; 12/√3; 12; 36; 831.4; 14.43; 57.616; 0.647; 305; 460; 980; 480; 560; 960; 355. CKSC-30/10-5; 600; 11/√3; 5; 30; 317.5; 31.50; 10.079; 0.564; 300; 460; 980; 480; 560; 960; 335. CKSC-36/10-6; 11/√3; 6; 36; 381.1; 31.49; 12.102; 0.647; 300; 460; 980; 480; 560; 1020; 355. CKSC-72/10-12; 12/√3; 12; 72; 831.4; 28.87; 28.798; 1.087; 330; 460; 1040; 510; 560; 1120; 560. CKSC-45/10-5; 900; 11/√3; 5; 45; 317.5; 47.24; 6.721; 0.764; 310; 460; 1000; 488; 560; 1020; 395. CKSC-54/10-6; 11/√3; 6; 54; 381.1; 47.23; 8.069; 0.876; 310; 460; 1000; 488; 560; 1100; 400. CKSC-108/10-12; 12/√3; 12; 108; 831.4; 43.30; 19.201; 1.474; 350; 520; 1100; 517; 620; 1170; 655. CKSC-60/10-5; 1200; 11/√3; 5; 60; 317.5; 62.99; 5.040; 0.949; 320; 460; 1020; 488; 560; 1070; 535. CKSC-72/10-6; 11/√3; 6; 72; 381.1; 62.98; 6.051; 1.087; 330; 460; 1050; 509; 560; 1090; 580. CKSC-144/10-12; 12/√3; 12; 144; 831.4; 57.73; 14.402; 1.829; 360; 520; 1130; 526; 620; 1265; 950. CKSC-75/10-5; 1500; 11/√3; 5; 75; 317.5; 78.74; 4.032; 1.121; 320; 460; 1025; 488; 560; 1160; 495. CKSC-90/10-6; 11/√3; 6; 90; 381.1; 78.72; 4.841; 1.285; 340; 460; 1085; 517; 560; 1125; 615. CKSC-180/10-12; 12/√3; 12; 180; 831.4; 72.17; 11.520; 2.162; 370; 520; 1160; 546; 620; 1330; 1065. CKSC-90/10-5; 1800; 11/√3; 5; 90; 317.5; 94.49; 3.360; 1.285; 340; 460; 1075; 509; 560; 1120; 660. CKSC-108/10-6; 11/√3; 6; 108; 381.1; 94.46; 4.035; 1.474; 350; 460; 1100; 517; 560; 1155; 770. CKSC-216/10-12; 12/√3; 12; 216; 831.4; 86.60; 9.600; 2.479; 380; 520; 1200; 555; 620; 1370; 1205. CKSC-105/10-5; 2100; 11/√3; 5; 105; 317.5; 110.24; 2.880; 1.443; 340; 520; 1080; 517; 620; 1225; 715. CKSC-126/10-6; 11/√3; 6; 126; 381.1; 110.21; 3.458; 1.654; 350; 520; 1110; 526; 620; 1270; 805. CKSC-252/10-12; 12/√3; 12; 252; 831.4; 101.03; 8.229; 2.783; 390; 520; 1230; 565; 620; 1390; 1335. CKSC-120/10-5; 2400; 11/√3; 5; 120; 317.5; 125.98; 2.520; 1.595; 350; 520; 1110; 526; 620; 1245; 745. CKSC-144/10-6; 11/√3; 6; 144; 381.1; 125.95; 3.026; 1.829; 350; 520; 1110; 526; 620; 1375; 830. CKSC-288/10-12; 12/√3; 12; 288; 831.4; 115.47; 7.200; 3.076; 400; 520; 1255; 565; 620; 1450; 1455. CKSC-135/10-5; 2700; 11/√3; 5; 135; 317.5; 141.73; 2.240; 1.743; 350; 520; 1125; 526; 620; 1245; 790. CKSC-162/10-6; 11/√3; 6; 162; 381.1; 141.70; 2.689; 1.997; 360; 520; 1150; 546; 620; 1290; 920. CKSC-324/10-12; 12/√3; 12; 324; 831.4; 129.90; 6.400; 3.360; 410; 600; 1300; 575; 700; 1420; 1550.