电站截止阀 适用规范 Applicable specification 壳体材料 Shell matrial; 适用温度/℃ Applicable temperature; 适用介质 Applicable medium. ASTM A216 WCB; ≤425; 蒸汽、水 Steam Water. ASTM A217 WCl; ≤450. ASTM A217 WC6; ≤550. ASTM A217 WC9; ≤590. 零件名称 Part name; 材料牌号 Material designation. 阀体 Body; WCB; WCl; WC6; WC9. 阀瓣 Disc; 25; 15CrMOA; 12CrlMOV; 12CrlMOV. 阀盖 Bonnet; 25; 15CrMoA; 12CrlMoV; 12CrlMoV. 阀座 Seat; 25; 15CrMoA; 12CrlMoV; 12CrlMoV. 阀杆 Stem; 1Crl7Ni2 2Crl3; 1Crl7Ni2 38CrMoAlA; SUH600 20CrlMo1VA; SUH600 20CrlMo1VA. 支架 Yoke; WCB; WCB; WCB; WCB. WCl; WC6; WC9. 密封环 Sealingring; F 软钢 F soft steel. 填料 Packing; 增强柔性石墨 Fexible graphite. 阀杆螺母 Stem nut; ZQAl9-4、ZCuZn25A16Fe3Mn3、A43gGr.D2. 碟型弹簧 Butterfly spring; 60Si2Mn.. ##### 主要尺寸和重量 Main dimensions and weight J61Y-1500Lb. 公称通径NPS/in Nominal diameter; 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main extenal and connection dimensions; 重量/kg Weight. d; L; H; DO. 3; 65; 390; 820; 510; 160. 4; 80; 480; 910; 560; 240. 5; 103; 580; 985; 610; 270. 6; 124; 630; 1105; 800; 440. ##### J61Y-2000Lb J61Y-2500Lb. 公称通径NPS/in Nominal diameter; 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main extenal and connection dimensions; 重量/kg Weight. d; L; H; DO. 2(1/2); 52△; 47＊; 420; 815△; 840＊; 510; 160; 250. 3; 62△; 55＊; 470; 895△; 940＊; 560; 200; 290. 4; 80△; 73＊; 570; 975△; 1045＊; 610; 270; 350. 5; 98△; 88＊; 660; 1045△; 1275＊; 700; 340; 400. 6; 120△; 104＊; 760; 1246△; 1400＊; 800; 470; 500. ##### 注(Note)：△-J61Y-2000Lb ＊-J61Y-2500Lb. ##### J61Y-3500Lb. 公称通径 NPS/in Nominal diameter; 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main extenal and connection dimensions; 重量/kg Weight. d; L; H; DO. 2(1/2); 38; 480; 8gO; 460; 235. 3; 48; 640; 1030; 560; 425. 4; 55; 800; 1155; 61O; 500.. 公称通径NPS/in Nominal diameter; 主要外形尺寸及连接尺寸/mm Main? external and connection dimensions; 电动装置＊ Electric actuator; 重量/kg Weight. d; L; H; D0; L1; L2. ##### J961Y-1500Lb. 3; 64; 390; 1030; 305; 400; 555; SMC-00; 265. 1077; 305; 410; 565; SMC-0; 270. 4; 84; 480; 1030; 305; 410; 565; SMC-0; 384. 1070; 305; 420; 645; SMC-1; 490. 5; 100; 580; 1125; 305; 420; 654; SMC-1; 520. 1135; 457; 440; 688; SMC-2; 642. 6; 125; 630; 1681; 305; 420; 654; SMC-1; 804. 8; 158; 770; 1860; 305; 420; 654; SMC-1; 948. ##### J961Y-2000Lb. 2(1/2); 50; 420; 975; 305; 410; 565; SMC-0; 340. 1015; 305; 420; 654; SMC-1; 406. 3; 60; 470; 1060; 305; 410; 565; SMC-0; 388. 1095; 305; 420; 654; SMC-1; 470. 4; 80; 570; 1220; 305; 420; 654; SMC-1; 542. 1235; 457; 440; 688; SMC-2; 606. 5; 96; 660; 1425; 457; 440; 688; SMC-2; 646. 1500; 610; 690; -; SMC-3; 874. 6; 118; 760; 1480; 457; 440; 688; SMC-2; 780. 1560; 610; 690; -; SMC-3; 1100. ##### J961Y-2500Lb. 2(1/2); 46; 420; 975; 305; 410; 565; SMC-0; 390. 1015; 305; 420; 654; SMC-1; 600. 3; 54; 470; 1065; 305; 410; 565; SMC-0; 430. 1095; 305; 420; 654; SMC-1; 640. 4; 70; 570; 1220; 305; 420; 654; SMC-1; 700. 1235; 457; 440; 688; SMC-2; 722. 5; 88; 660; 1425; 457; 440; 688; SMC-2; 772. 1500; 610; 690; -; SMC-3; 810. 6; 104; 760; 1480; 457; 440; 688; SMC-2; 872. 1685; 610; 690; -; SMC-3; 917. ##### J961Y-3500Lb. 2(1/2); 38; 480; 945; 305; 400; 555; SMC-00; 342. 1025; 305; 410; 565; SMC-0; 375. 3; 48; 640; 1150; 305; 410; 565; SMC-0; 565. 1185; 305; 420; 654; SMC-1; 675. 4; 60; 762; 1366; 305; 710; 565; SMC-0; 810. 1300; 457; 440; 688; SMC-2; 872. 5; 74; 864; 1530; 457; 440; 688; SMC-2; 920. 6; 88; 965; 1725; 610; 690; -; SMC-3; 1100...