1.概述 
　　ZW7-40.5系列户外高压真空断路器，系三相交流50Hz、额定电压40.5KV户外高压真空配电装置。可作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。 
　　该产品结构设计合理、维护简便，配有电流互感器(电流变化比：100：5-1600：5)，每相可以带四个线圈，用于测量和保护。可选用CD10-Ⅲ型电磁操动机构或弹簧操动机构。 
2.正常使用条件 
a) 海拔：不超过1000m； 
b) 周围空气温度：最高+40oC，最低-30oC； 
c) 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s）； 
d) 地震烈度不超过8度； 
e) 空气污移程度：Ⅲ级；

3 主要技术参数

序 号; 参 数 名 称; 单 位; 数 据. 1; 额定电压; kV; 40.5. 2; 额定频率; Hz; 50. 3; 额定工频耐受电压（1min）; kV; 95. 4; 额定雷电冲击耐受电压（峰值）; 185. 5; 额定电流; A; 1250; 1600; 2000. 6; 额定短路开断电流; kA; 20; 25; 31.5. 7; 额定短路关合电流（峰值）; 50; 63; 80. 8; 额定短时耐受电流; 20; 25; 31.5. 9; 额定峰值耐受电流; 50; 63; 80. 10; 额定短路持续时间; s; 4. 11; 额定短路开断电流开断次数; 次; 20. 12; 机械寿命; 1000. 13; 合闸时间; ms; ≤150. 14; 分闸时间; ≤60. 15; 额定操作电压及辅助回路额定电压; V; 直流220V,110V(D，T)，交流110V，200V（T）. 16; ZW7-40.5/T2000-31.5外形尺寸（宽×深×高）; mm; 2222×552×2450（T）. 17; ZW7-40.5/T1600-25外形尺寸（宽×深×高）; 2479×552×2300（D）（T）. 18; 分闸线圈电流（直流220V）; A; 2.5(D)，3(F)，1.2(T). 19; 合闸线圈电流（真流220V）; 147(D)，5(F)，0.8(T).

4.外形及安装尺寸