一、产品简介

EJA120A微差压变送器用于测量微小差压，然后将其转变成4-20mA的电流信号输

出。EJA120A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯，

通过它们进行设定和监控等。

| 应用 | 类型 | 型号 | 膜盒 | 量程(KPa) | 最大工作压力(KPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微差压 | 常规安装 | EJA120A | E | 0.1-1 | 50 |

二、产品选型一览表

基本规格代码：EJA120A-DES5A-92NN

| 第1项： 输出信号 | -D | 4-20mA DC/带数字通讯（BRAIN协议） |
| --- | --- | --- |
|  | -E | 4-20mA DC/带数字通讯（HART协议） |
|  | -F | FF现场总线通讯 |
| 第2项： 测量量程（膜盒） | E | 0.1-1KPa |
| 第3项： 接液件材质 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
| 第4项： 过程接口 | 0 | 无过程接头（Rc1/4内螺纹在容室法兰上） |
|  | 1 | Rc1/4内螺纹过程接头 |
|  | 2 | Rc1/2内螺纹过程接头 |
|  | 3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 |
|  | 4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 |
|  | 5 | 无过程接头（1/4NPT内螺纹在容室法兰上） |
| 第5项： 螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 50KPa |
|  | B | JIS SUS630 50KPa |
|  | C | JIS SUH660 50KPa |
| 第6项： 安装方式 | -2 | 垂直配管连接，右边高压，上部安装过程接头 |
|  | -3 | 垂直配管连接，右边高压，下部安装过程接头 |
|  | -6 | 垂直配管连接，左边高压，上部安装过程接头 |
|  | -7 | 垂直配管连接，左边高压，下部安装过程接头 |
|  | -8 | 水平配管连接，右边高压 |
|  | -9 | 水平配管连接，左边高压 |
| 第7项： 电气接口 | 0 | G1/2内螺纹，一个电气接口 |
|  | 2 | 1/2NPT内螺纹，二个电气接口，无盲塞 |
|  | 3 | Pg13.5内螺纹，二个电气接口，无盲塞 |
|  | 4 | M20内螺纹，二个电气接口，无盲塞 |
|  | 5 | G1/2内螺纹，二个电气接口，一个盲塞 |
|  | 7 | 1/2NPT内螺纹，二个电气接口，一个盲塞 |
|  | 8 | Pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞 |
|  | 9 | M20内螺纹，二个电气接口，一个盲塞 |
| 第8项： 内藏显示表 | D | 数字显示表 |
|  | E | 数字显示表带测量范围设置钮 |
|  | N | 无 |
| 第9项： 安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装（平托形） |
|  | B | JIS SSUS304 2”管安装（平托形） |
|  | C | JIS SECC 2”管安装（L形） |
|  | D | JIS SSUS304 2”管安装（L形） |
|  | N | 无 |

三、附加功能

| 第1项：隔爆型、本安型 | 不指定 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NF1 | NEPSI隔爆许可：dⅡCT6 环境温度：-40-60℃ 电气接口：1/2NPT |
|  | FF1 | FM隔爆许可 C1：ⅠⅡ＆Ⅲ Div 1＆2，Gps.B、C、D、E、F＆G NEMA 4X 温度：C1：T6 |
|  | FF15 | FM隔爆许可 C1：ⅠⅡ＆Ⅲ Div 1＆2，Gps.B、C、D、E、F＆G NEMA 4X 温度：C1：T6 |
|  | KF1 | CENELEC（KEMA）防爆许可：EExd Ⅱ CT4、T5、T6 |
|  | KF5 | CENELEC（KEMA）防爆许可：EExd Ⅱ CT4、T5、T6 |
|  | CF1 | CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度：CI:T4、T5、T6 |
|  | CF15 | CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度：CI:T4、T5、T6 |
|  | NS1 | NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度：-40-60℃ 电气接口：1/2NPT |
|  | FS1 | FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G |
|  | KS1 | CENELEC(KEMA)本安许可：EEx ia Ⅱ CT4 |
|  | CS1 | CSA本安许可： C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4 |
|  | FU1 | 包含FF1和FS1 |
|  | KU1 | 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 |
|  | CU1 | 包含CF1和CS1 |
|  | SU1 | SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 |
|  | KS5 | CENELEC(KEMA)本安防爆：[Entity模式]：EEx ia Ⅱ CT4；[Fisco模式]：EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4 |
| 第2项：隔爆密封接头 | 不指定 |  |
|  | G71 | 连线口：1/2NPT 适用电缆外径：Φ8.5±0.5（1个) |
|  | G72 | 连线口：1/2NPT 适用电缆外径：Φ8.5±0.5（1个) |
|  | G81 | 连线口：1/2NPT 适用电缆外径：Φ8.5±0.5（2个) |
|  | G82 | 连线口：1/2NPT 适用电缆外径：Φ8.5±0.5（2个) |
| 第3项：涂漆：颜色变化或涂漆变化 | 不指定 |  |
|  | P1 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码：N1.5，黑色 |
|  | P2 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码：7.5BG4/1.5绿色 |
|  | P7 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色 |
| 第4项：避雷保护器 | X1 | 涂漆变化 环氧树脂烤 |
|  | 不指定 |  |
|  | A | 变送器电源电压：10.5-32V DC(本安型：10.5-30V DC) 最大允许电流：6000A (1X4μS),反复1000A(1X40μS)100次 |
| 第5项：禁油处理或禁水、禁油处理 | 不指定 |  |
|  | K1 | 脱脂洗净处理 |
|  | K2 | 脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油，使用温度-20-80℃ |
|  | K5 | 脱脂洗净并干燥处理 |
|  | K6 | 脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油，使用温度-20-80℃ |
| 第6项：校正单位 | 不指定 |  |
|  | D1 | P校正（Psi单位） |
|  | D3 | bar校正（bar单位） |
|  | D4 | M校正（kgf/cm2) |
| 第7项：SUS630螺母的密封处理 | 不指定 |  |
|  | Y | 紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂（液态硅橡胶） |
| 第8项：长排气塞 | 不指定 |  |
|  | U | 总长：112mm(标准型：32mm) |
| 第9项：快速应答 | 不指定 |  |
|  | F1 | 刷新时间：≤0.125秒 应答时间（含最小阻尼时间常数）：最长0.3-0.5秒（L膜盒0.6秒） |
| 第10项：PID/LM功能 | 不指定 |  |
|  | LC1 | PID控制功能，Link Master功能 |
| 第11项:CPU异常时输出设定为低侧或NAMUK NE43 | 不指定 |  |
|  | C1 | 低侧：≤-5%（3.2mA DC) |
|  | C2 | (NAMUK NE43) [输出信号3.8～20.5mA] 故障报警输出-5%，3.2mA以下 |
|  | C3 | (NAMUK NE43) [输出信号3.8～20.5mA] 故障报警输出110%，21.6mA以上 |
| 第12项：高精度 | 不指定 |  |
|  | HAC | 精度：±0.1% |
| 第13项：不锈钢放大器外壳 | 不指定 |  |
|  | E1 | 放大器外壳材质：SCS14A不锈钢（相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M） |
| 第14项：镀金膜片 | 不指定 |  |
|  | A1 | 密封膜片镀金 |
| 第15项：组态 | 不指定 |  |
|  | R1 | 用户组态软件 |
| 第16项：容室法兰选项 | 不指定 |  |
|  | N1 | 不带排气排液塞 |
|  | N2 | N1及不带过程接头，容室法兰两侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺纹（安装螺纹），后侧带盲塞 |
|  | N3 | N1，N2容室法兰、膜片、本体和盲塞的配件制造 |
| 第17项：不锈钢位号牌 | 不指定 |  |
|  | N4 | JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上 |
| 第18项：配件制造证明 | 不指定 |  |
|  | M01 | 容室法兰 |
|  | M11 | 容室法兰、过程接头 |
| 第19项：压力测试漏压测试证明 | 不指定 |  |
|  | T04 | E膜盒 测试压力：50KPa 测试流体：氮气滞留时间10分钟 |