技术规格书

| 项 目 |  | 标 准 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 导体 | 导体类型 | 五类导体 |
|  | 材料 | 镀锡铜（TXR） |
|  | 结构(根数/单丝直径) | 48/0.25 |
| 绝缘 | 材料 | 光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃绝缘料 |
|  | 最薄厚度（mm） | 0.67 |
|  | 绝缘颜色 | 客户要求 |
| 护套 | 材料 | 光伏电缆专用无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃护套料 |
|  | 最薄厚度（mm） | 0.73 |
|  | 护套外径（mm） | 5.35±0.1 |
|  | 护套颜色 | 客户要求 |
| 产品标识 | 印字 | 2PfG 1169 PV1—F 1X1.5mm² ……………… |

1、产品名称：光伏电缆 PV CABLE

2、型    号：PV1-F

3、规    格：1×2.5mm2

4、额定电压：0.6/1kV(AC)  1.8kV(DC)

5、环境温度范围：-40℃～90℃

6、参照标准：2PfG1169.08.07

6、该电缆的主要技术性能技术指标见下表：

7、光伏电缆结构图如下：