- 自力式温度调节阀概述：

- 自力式温度调节阀主要由控制阀及温控器组成,是一种无需外来能源而依靠被控介质自身的温度变化进行自动调节的节能产品。有较宽的温度设定范围,显示清晰、精度高,并设有过载保护装置,安全可靠,因而广泛应用于化工、石油、电力、冶金、食品、轻纺、居民建筑楼群、宾馆、饭店等各种供热、供水、制冷、杀菌消毒等设备的温度自动调节。

- 本系列产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa，使用温度范围由-20℃~350℃，接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC来改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值，其中单座调节型适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合。

- 主要要零件材料 
阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 
阀芯：ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 
填料：聚四氟乙烯、柔性石墨 
推杆、衬套：2Cr13 
垫片：橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 
波纹管：1Cr18Ni9Ti

- 技术参数

| 公称通径DN(mm) （阀座直径dn） |  | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (10) | (12) | (15) | (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
|  | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定行程(mm) |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 公称压力PN(MPa) |  | 1.0 1.6 4.0 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有流量特性 |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有可调比 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 | 单座 | 硬密封：IV级软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套筒 | 硬密封：II级软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度t(℃) |  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围（mA.DC） |  | 0~10 4~20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用方式 |  | 电关式电开式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度（℃） |  | 电动调节阀：-20~70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境湿度 |  | 电动调节阀：≤95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。配套用电动执行机构有关技术参数

| 公称通径DN(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动执机机构 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 |  | ZAZ-60 DKZ-310 |  |  | DKZ-410 |  |  | DKZ-410 DKZ-510 |  |  |
|  | 电子型 | JHZAZ1 |  | JHZAZ1 |  |  | JHZAZ3 |  |  | JHZAZ3 |  |  |
| 电动执行机构推力（N) 全行程时间（S） | 普通型 | 400 4000 |  | 400 4000 |  |  | 6400 |  |  | 6400 16000 |  |  |
|  | 电子型 | 2000 |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 8000 |  |  |
|  | 普通型 | 12.5 |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  |
|  | 电子型 | 30 |  | 30 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  |
| 消耗功率（N） | 普通型 | 28 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 电子型 | 6 |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |

- 表中数据仅为常规配置，具体选用根据主要参数及用户要求而定。

- 允许压差

- 单座调节型允许压差表单位：MPa

| 公称通径 (mm) 推力(N) | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.38 | 0.91 | 0.54 |  |  |  |
| 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 |
| 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.34 | 0.19 |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.98 | 0.68 | 0.38 |

- 套筒调节型允许压差表

| 公称通径(mm) 推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |
| 6400 |  |  |  |  |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.40 | 6.40 | 6.40 |

- 允许压差值若大于公称压力，则取公称压力值。

- 性能指标

| 序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本误差（%） | ±2.5 |  |
| 2 | 回差（%） | 2.0 |  |
| 3 | 死区（%） | 3.0 |  |
| 4 | 额定行程偏差（%） | +2.5 |  |
| 5 | 额定流量系数偏差（%） | ±10 |  |
| 6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |  |

- 普通型单位：mm

| 公称通径DN |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 460 |  |  |  |  | 530 |  |  | 630 |  |  |
| B |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  | 260 |  |  |
| H1 |  | 490 |  |  |  |  | 540 |  |  | 625 |  |  |
| L |  | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H2 |  | 175 | 180 | , 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 |
| H3 |  | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 |
| 重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |  |
|  | PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |

- 电子型单位：mm

| 公称通径DN |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | φ155 |  | φ162 |  |  | φ170 |  |  |  |  |  |
| H4 |  | 290 |  | 325 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |
| L |  | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H5 |  | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 |
| H6 |  | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 |
| 重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
|  | PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |

- 连接标准

- 连接尺寸及标准 
法兰标准：铸铁法兰按GB4216-84、铸铁法兰按GB9113-88 
法兰密封面型：PN10、PN16为凸面 
PN40、PN64为凹凸面，阀体为凹面 
结构长度：GB12221-89 
夹套保温型夹套载热体接口：对焊φ18×4 
阀体法兰及法兰端面距离可以按用指定的标准制造。如ANSI、JIS、DIN等标准

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。