- 国标法兰截止阀概述：

- 国标法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa，工作温度-29～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

- ◆产品特点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便

- 2、工作行程小，启闭时间短

- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

- ◆执行标准

- 设计规范：GB/T 12235

- 结构长度：GB/T 12221

- 法兰连接：JB/T 79

- 试验与检验：JB/T 9002

- 产品标识：GB/T 12220

- 供货规范：JB/T 7928

- ◆性能参数

| 型号 |  | J41H-16C～160C | J41Y-16C～160C | J41W-16P～160P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（MPa） |  | 1.6～16.0 |  |  |
| 适用温度（℃） |  | ≤425 |  | ≤150 |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品 |  | 弱腐蚀性介质 |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 |  | 铬镍钛不锈钢 |
|  | 阀杆 | 铬不锈钢 |  | 铬镍钛不锈钢 |
|  | 密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 |
|  | 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  |  |

- 压力试验MPa

| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
| 气密封试验 | 0.4-0.7 |  |  |  |  |  |

- 主要零件材料及性能

| 体盖扳 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本体材料 尼龙 | 增强柔性石墨 1Crl3／柔性石墨 08软钢 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti | 柔性石墨 增强柔性石墨 SFB-260 SFP-260 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV |  |  |  | ≤450 |  |
| WC6 |  |  |  |  | ≤540 |  |
| WC9 |  |  |  |  | ≤570 |  |
| ZGCr5Mo |  |  |  |  | ≤540 |  |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |  |  | ≤200 | 硝酸类 |
| ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti |  |  |  | ≤200 | 醋酸类 |

- PN l．6MPa规格主要尺寸

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸面法兰 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 |
|  | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 |
|  | 250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 |
|  | 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |

- 2.5MPa规格主要尺寸

| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 |
|  | 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 |
|  | 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |

- 4.0MPa规格主要尺寸

| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸法兰 MFM J41H J41Y J41W J41N 40 40P 40R 40I | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
|  | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 |
|  | 125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 |
|  | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |

- 6.4MPa规格主要尺寸

| 6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸法兰 MFM J41H J41Y J41W J41N 64 64P 64R 64I | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
|  | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 |
|  | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 |
|  | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 240 |
|  | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 410 | 280 |
|  | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 450 | 320 |
|  | 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 485 | 360 |
|  | 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 537 | 400 |
|  | 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 631 | 400 |
|  | 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 646 | 450 |
|  | 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 813 | 500 |

- 10.0MPa规格主要尺寸

| 10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-Φ14 | 198 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸法兰 MFM J41H J41Y J41W 100 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-Φ14 | 202 | 140 |
|  | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
|  | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-Φ18 | 250 | 180 |
|  | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 326 | 200 |
|  | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-Φ23 | 360 | 240 |
|  | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 414 | 280 |
|  | 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 434 | 320 |
|  | 80 | 380 | 230 | 1810 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 547 | 360 |
|  | 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 621 | 400 |
|  | 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 732 | 400 |
|  | 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 840 | 450 |