- 液化气专用截止阀概述：

- 液化气专用截止阀采用弹性成型聚四氟乙烯为填料，填料密封性能随介质压力上升而增强，并具备倒密封功能，适用于高中压燃气输送管路。

- 主要零件材料：

| 阀体 | 阀杆、阀瓣 | 密封面 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
|  |  | 尼龙 |  |

- 性能规范：

| 公称压力PN | JIS10K | JIS20K |  | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  |
| 壳体试验压力PN | 2.4 | 3.75 | 6.0 |  |
| 高压密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |  |
| 适用介质 | 液化气、天然气等 |  |  |  |
| 适用温度 | -40∽+80℃ |  |  |  |
| 法兰连接标准 | JB/T 79-94 |  |  |  |

- 主要外型尺寸和连接尺寸：  单位:mm

| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 |
|  | 20 | 150 | 217 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 |
|  | 25 | 160 | 219 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 160 |
|  | 32 | 190 | 280 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 180 |
| 2.5MPa | 40 | 200 | 330 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 200 |
| 4.0MPa | 50 | 230 | 350 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 240 |
| 10K | 65 | 290 | 400 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 280 |
| 20K | 80 | 310 | 430 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 320 |
|  | 100 | 350 | 465 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 360 |
|  | 125 | 400 | 502 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 400 |
|  | 150 | 480 | 560 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 440 |
|  | 200 | 600 | 580 | 360 | 310 | 278 | 34 | 4 | 12-25 | 480 |