- 单夹式蝶阀概述：

- 单夹式蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。

- 设计标准：GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

- 蝶阀主要技术参数

| 公称通径 | DN（mm） | 50～800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  |  |  |
| 零件名称 | 材料 |  |  |  |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |  |  |  |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |  |  |  |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |  |  |  |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |  |  |  |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |  |  |  |

- 蝶阀密封材料选用和适用温度

| 材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

- 蝶阀主要零件材质

| No. | 部件名称 | 美标 ASTM Specifications |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 灰铁 | A126 class B |
| 2 | 阀板 | 球铁镀镍 | A536 |
| 3 | 轴 | 不锈钢 | A433 410 |
| 4 | 阀座 | 乙丙 | . |
| 5 | 轴套 | PTFE | . |
| 6 | O- 型圈 | 丁腈 | . |
| 7 | 开口销 | 碳钢 | a |
| 8 | 手柄 | 玛钢 | A47-90 22010 |
| 9 | 商标牌 | 铝 | B209-1100 |
| 10 | 齿盘 | 钢板 | A27-91 65-35 |

- 蝶阀阀门设计按国标 GB 12238-89

| 规格 |  | D | L | H1 | H2 | H3 | 法兰 |  |  | L1 | L2 | W | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM | IN |  |  |  |  |  | C | D1 | N- NPT |  |  |  |  |
| 50 | 2 | 51.0 | 43.0 | 71.4 | 139.7 | 33.0 | 120.7 | 95 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 4.3 |
| 65 | 2-1/2 | 62.8 | 45.8 | 78.0 | 152.0 | 33.0 | 139.7 | 109 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.5 |
| 80 | 3 | 78.0 | 45.8 | 100.0 | 159.0 | 35.0 | 152.4 | 127 | 4- 5/8" | 54 | 65 | 230 | 5.6 |
| 100 | 4 | 102.5 | 52.0 | 102.0 | 178.0 | 33.0 | 190.5 | 152 | 8-5/8" | 54 | 65 | 230 | 9.4 |
| 125 | 5 | 121.5 | 55.5 | 118.0 | 191.0 | 37.0 | 215.9 | 182 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 12.7 |
| 150 | 6 | 154.2 | 55.5 | 130.0 | 204.0 | 35.5 | 241.3 | 207 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 230 | 13.1 |
| 200 | 8 | 200.9 | 59.5 | 163.0 | 238.0 | 43.0 | 298.5 | 264 | 8- 3/4" | 54 | 65 | 280 | 19.5 |
| 250 | 10 | 248.9 | 67.2 | 198.0 | 270.0 | . | 362.0 | 317 | 12-7/8" | . | . | . | 28.5 |
| 300 | 12 | 300.0 | 77.0 | 235.0 | 315.0 | . | 431.8 | 370 | 12- 7/8" | . | . | . | 42.0 |