- 不锈钢电动蝶阀概述：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

| 公称通经DN（mm) | 对夹式50-300 |  | 法兰式50～2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称药理PN（MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃ |  |  |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |

- 主要零件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 制造标准 | GB/T 122387-89 |
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |

- 主要外型尺寸：

| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa |  | 1.0MPa |  | 1.6MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |