- 日标蝶阀概述：

- D373H-10K、20K和D343H-10K、20K系列蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心密封形式，阀座密封圈采用弹性密封和软硬兼容的多层次密封两种结构，其密封性能可靠，确保开启时蝶板不接触密封座，消除了密封座不均匀负载，延长了使用寿命，确保可靠的密封性能，具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等特点。广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑，给排水等管道上。

- 三、采用标准：

- 设计标准：API1609-83
法兰连接尺寸：JIS B2212 、JIS B2213、JIS B2214
结构长度：JIS B2002-1987
压力试验：JIS B2003-1987
驱动形式
手柄、蜗轮、气动、电动等

- 四、蝶阀主要技术参数：

| 公称通径 | DN(mm) | 830W | 830L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2?~36? | 2?~36? |
| 公称压力 | PN(MPa) | 10K | 20K |
| 试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 3.0 |
|  | 密封试验 | 1.1 | 2.2 |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 |  |  |
| 适用温度 | -29℃~425℃ |  |  |

- 五、蝶阀主要零件的材质：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 阀杆 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 316、氟塑料 |
| 填料 | 柔性石墨、氟塑料 |

- 六、日标蝶阀D373H-10K、20K系列：

| 公称通径 |  | 结构长度（标准值） | 外形尺寸（参考值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接尺寸（标准值） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | D373H |  |  |  |  |  | D673H |  |  | D973H |  |  | 10K |  | 20K |  |
| 毫米 | 英寸 | L |  | H1 |  | A1 |  | B1 |  | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 |  | 200 |  | 625 |  | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 |  | 200 |  | 625 |  | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 |  | 200 |  | 645 |  | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 |  | 200 |  | 675 |  | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 |  | 200 |  | 715 |  | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 |  | 280 |  | 800 |  | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
| 200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 |  | 280 |  | 850 |  | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-33 | 305 | 12-25 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 |  | 280 |  | 925 |  | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 |  | 420 |  | 1035 |  | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 |  | 420 |  | 1070 |  | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 |  | 470 |  | 1190 |  | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 |  | 490 |  | 1250 |  | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 |  | 490 |  | 1290 |  | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 |  | 490 |  | 1455 |  | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 |  | 660 |  | 1585 |  | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 |  | 660 |  | 1700 |  | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 |  | 860 |  | 1965 |  | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 |  | 900 |  | 2015 |  | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 |  |  |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 |  | 900 |  | 2250 |  | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 |  |  |

- 七、日标蝶阀日标D343H-10K、20K系列：

| 公称通径 |  | 结构长度 （标准值） |  | 外形尺寸（参考值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接尺寸（标准值） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L |  | H | D373H |  |  | D673H |  |  | D973H |  |  | 10K |  |  | 20K |  |  |
| 毫米 | 英寸 | 短 | 长 |  | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 |  |  |  |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-23 | 305 | 270 | 12-25 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 350 | 305 | 12-25 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 430 | 350 | 12-27 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20-27 | 605 | 540 | 16-33 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20-27 | 675 | 605 | 20-33 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 24-33 | 730 | 660 | 20-33 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 28-33 | 995 | 900 | 24-48 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 28-33 | 1140 | 1030 | 24-56 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28-39 | 1250 | 1140 | 28-56 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32-39 |  |  |  |