- 动态平衡电动调节阀概述：

- SLDW动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品，主要适用于暖通空调系统末端空调设备（如空调箱、新风机组、空气处理机）的温度控制，通过配置智能模块控制装置，可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制，实现合理利用能量，节能降耗，智能化管理。应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响，而不受系统压力波动的影响，使系统调节更稳定、更节能，特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。  
产品优点 
1.稳定：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不相互干扰。 
2.节能：较传统的系统节能6-20%。 
3.高效：大大地缩短了调试时间，系统运行具有高效率。 
4.舒适：调控温度精度更高，比传统变流量系统更舒适。 
产品特点 
1.驱动器为直行程，互换性好。 
2.流量特性曲线：线/等百分比 
3.流量误差≤5% 
4.工作温度：0--150℃ 
材质与寿命 
1.阀体：优质灰铸铁 2.内件：黄铜、不锈钢 
3.弹簧：不锈钢 4.膜片：三元乙丙埋纤 
5.寿命：十年以上 
控制方式 
1.智能调节型（最常用） 
2.比例积分型

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功