- 电动流量调节阀概述：

- 电动流量调节阀接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
　　 潍高阀门产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa，使用温度范围由-40℃~450℃，接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种，后者阀关闭时泄漏量可达VI级（零泄漏）标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种，前者用一般场合，而后者用至不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规模可供选择。

- 产品特点

- 阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。
可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。
调节切断型采用软密封结构阀芯，达VI级泄漏标准（零泄漏）。
伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。
电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

- 主要零件材料

- 阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯：ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯
填料：聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套：2Cr13
垫片：橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管：1Cr18Ni9Ti

- 主要技术参数

| 公称通径DN(mm) （阀座直径dn） |  | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (10) | (12) | (15) | (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
|  | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定行程(mm) |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 公称压力PN(MPa) |  | 1.0 1.6 4.0 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有流量特性 |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有可调比 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 | 单座 | 硬密封：IV级软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套筒 | 硬密封：II级软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度t(℃) |  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围（mA.DC） |  | 0~10 4~20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用方式 |  | 电关式电开式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度（℃） |  | 电动调节阀：-20~70℃伺服放大器：0~50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境湿度 |  | 电动调节阀：≤95% 伺服放大器：≤85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。配套用电动执行机构有关技术参数

| 公称通径DN(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动执机机构 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 |  | ZAZ-60 DKZ-310 |  |  | DKZ-410 |  |  | DKZ-410 DKZ-510 |  |  |
|  | 电子型 | JHZAZ1 |  | JHZAZ1 |  |  | JHZAZ3 |  |  | JHZAZ3 |  |  |
| 电动执行机构推力（N) 全行程时间（S） | 普通型 | 400 4000 |  | 400 4000 |  |  | 6400 |  |  | 6400 16000 |  |  |
|  | 电子型 | 2000 |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  | 8000 |  |  |
|  | 普通型 | 12.5 |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 48 |  |  |
|  | 电子型 | 30 |  | 30 |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  |
| 消耗功率（N） | 普通型 | 28 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 电子型 | 6 |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。