- 手动回转式调节阀概述：

- T40H型手动回转式调节阀主要由阀体、套筒、阀瓣、阀杆等零件组成。套筒和阀瓣上都开有节流孔。通过阀瓣在阀座内回转来改变过流面积，调节流量。阀盖上设有开度指示标尺以显示阀门的开度状态。

- 主要零件材料

| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀盖 | 铸钢 | 杆头 | 不锈钢 |
| 阀体 | 2G25I | 阀瓣 | 不锈钢1Cr18N9Ti |
| 阀杆 | 不锈钢 | 阀座 | 不锈钢1Cr18N9Ti |

- 存放安装使用注意事项
1、本阀应存放在干燥的室内，通路两端须堵塞。不准堆置存放。
2、长期存放的调节阀应定期检查，清除污垢，在各运动部分及加工面上应涂以防锈油，防止生锈。
3、本阀应安装在水平管道上，必须垂直安装。阀杆向上。
4、必须按图示箭头所指介质流向进行安装。

- T40H回转式调节阀用主要外形尺寸和连接尺寸

| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q |
| 2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不带凹下部分 | 20 | 3 | 不带凹下部分 | 4 | φ18 |
|  | 65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 8 | φ18 |
|  | 80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8 | φ18 |
|  | 100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8 | φ23 |
|  | 150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8 | φ25 |
| 4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
|  | 65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 |
|  | 80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 |
|  | 100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 |
| 10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
|  | 80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 |
|  | 100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 |
|  | 150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 |
|  | 200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 | φ41 |

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。