- 水封闸阀概述：

- 水封闸阀适用于公称压力100MPa，工作温度425℃，工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。

- 产品特点

- 1、S/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠

- 2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长

- 3、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量

- 4、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式为手动和电动。

- ·水封闸阀-主要性能规范 Chief property and specification

| 试验压力 Test pressure | 公称压力PN/MPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 |
| 壳体强度试验 Shell Strength test | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验 Seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
| 上密封试验 Back seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
| 气密封试验 Leak- proofness test | 0.5～O.7 |  |  |  |  |  |

- ·水封闸阀-使用范围 Scope of use

| 产品类别 Product classification | 适用温度/℃ Working temperature | 适用介质 Suitable medium |
| --- | --- | --- |
| 碳钢型(C) Carbon steel | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 Water，Stem，oilgoods non-corrosive gas |
| 合金钢(I) Alloy steel | ≤540 |  |

- ·水封闸阀-主要零件材料 Material for Main Parts

| 产品类型 Product type | 零件名称 Part name |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖、支架 B0dy，BOnnet，Yoke | 阀杆 Valve rod | 闸板、阀瓣、密封面 Walge gate Disc Sealface | 阀座密封面 Seatring seal face | 阀杆螺母 Yoke nut | 填料 Packing |
| 碳钢型(C) Carbon steel | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不锈钢或硬质合金 Sainlesssteelor carbidealloy | 不锈钢 Stainlesssteel | 铝青铜 Albronze | 柔性石墨 F18xible graphite |
| 合金钢(I) Alloy steel | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 钴基合金 | 硬质合金 Carbide alloy |  |  |

- 水封闸阀-主要尺寸/mm Main dimensions

- DS/Z64H-16、25 DS/Z64Y-16I、25I

| 公称通径 DN/mm Nominal diameter | L | α | H | DO | PNl.6/MPa |  | PN2.5/MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | D1 | D | D1 |
| 50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
| 65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
| 80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
| 100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
| 125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
| 150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
| 200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
| 250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
| 300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
| 350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
| 400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
| 450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
| 500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
| 600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |

- 注：PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力选用

- DS/Z64H-40、64、100 DS/Z64Y-40I、64I、100I

| 公称通径 DN/mm Nominal diameter | L | D | α | PN4.O/MPa |  |  | PN6.4/MPa |  |  | PNlO.0/MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 |
| 50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
| 65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
| 80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
| 100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
| 125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
| 150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
| 200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
| 250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
| 300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
| 350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
| 400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |

- 潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966