- 暗杆闸阀概述：

- 利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,医药,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用. 我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

- 整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。
2. 重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
3. 平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
4. 耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
5. 三“0”密封：阀杆采用三道0型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。
技术参数
压力等级：1.0MPa、1.6MPa
阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa
密封试验：1.1MPa、1.76MPa
工作温度：0～80℃
适用介质：水、气等

- 一、主要零部件材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
| 内六角螺栓 | 碳化处理 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| “O”形密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 止推轴承 | 锡青铜 |
| 螺栓 | 不锈钢 |
| 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
| 防尘罩 | 丁腈橡胶 |
| 手轮（传动帽） | 铸铁 |

- 二、主要技术参数

- 公称压力：1.0～2.5MPa 　　　工作温度：0～80℃　　　　　法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

- 公称通经：50～600mm　　　　适用介质：水、油、气等　　　试验标准：GB13927 AP1598

- 三、主要外形连接尺寸

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| HA | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
| HC | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |