楔式铸铁闸阀概述：

主要技术参数

| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa |  |  | 工作 温度 | 使用 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度 | 密封（液） | 低压密封（气） |  |  |
| Z41H(T)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
| Z41H(T)-10C |  |  |  |  |  |  |

明杆闸阀主要零件材料

| 型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z41H(T)-10 | 灰铸铁 |  | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 |
| Z41H(T)-10C | 铸钢 |  |  |  |  |  |

明杆闸阀主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.0MPa规定）

| 口径 DN(mm) | Z41H(T)-10(10C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | H | H1 | D0 |
| 40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
| 300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
| 600 | 600 | 780 | - | - | - |
| 700 | 660 | 895 |  |  |  |
| 800 | 720 | 1010 |  |  |  |
| 900 | 780 | 1110 |  |  |  |
| 1000 | 840 | 1220 |  |  |  |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - |

暗杆楔式铸铁闸阀主要技术参数

| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa |  | 工作温度 | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封 | 强度 |  |  |
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
| Z45W-10 |  |  |  |  |  |
| Z45T-10 |  |  |  |  |  |
| Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
| Z45W-16 |  |  |  |  |  |
| Z45H-16C |  |  |  |  |  |
| Z45T-16C |  |  |  |  |  |
| Z45W-16C |  |  |  |  |  |

暗杆楔式铸铁闸阀主要零件材料

| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z45H-10 | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
| Z45W-10 |  |  |  |  |
| Z45T-10 |  |  |  |  |
| Z45T-16 |  |  |  |  |
| Z45W-16 |  |  |  |  |
| Z45H-16C |  |  |  |  |
| Z45T-16C |  |  |  |  |
| Z45W-16C |  |  |  |  |

暗杆楔式铸铁闸阀主要外形尺寸

| 口径 DN（mm) | Z45T-10 |  |  |  | Z45-16（C） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | H | D0 | L | D | H | D0 |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |