- Q641工程塑料球阀

- 用途及特点
潍坊潍高阀门的球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
7、 防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

- 执行机构

- 采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

- 附件的选项

- 根据不同控制和要求可选择下列附件：
切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构：HVSD手操机构

- 性能规范

| 公称通径mm |  | DN15-DN300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料代号 |  | C | P | R |
| 主要零件 | 阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 球 体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
|  | 阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
|  | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |  |  |
|  | 填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |  |  |
| 适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
|  | 适用温度 | -28℃ - 300℃ |  |  |
| 执行器 | 型 号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 |  |  |
|  | 气源压力 | 0.4-0.7MPa |  |  |

| 试验压力 （Mpa） | 公称压力（Mpa） |  |  |  |  | 压力级（class） |  |  | JIS(Mpa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5～0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 安装尺寸表

| 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执 行 器 型 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6MPa |  |  |  |  | 2.5MPa |  |  |  |  | 4.0MPa |  |  |  |  |  |
|  | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可选配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列执行器 以上选配仅供参考具体 选区用根据实际要求 |