- ZCRB燃气紧急切断电磁阀概述：

- ZCRB系列是新型的燃气管道工程的安全配套装置，主要应用如下：

- 与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气体阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。

- 2、与热力设备的极限温度（或压力）安全控制器相连接。当设备内检测温度或压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。

- 3、与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生危情时，自动切断大厦内的燃气供应，防止燃气爆炸的发生。

- 4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急切断阀，在在中央控制室内集中控制，远距离遥控，紧急关闭事故现场的管线供应。

- 产品结构：直动式     公称压力：1.6Mpa     工作压差：0~0.05Mpa

- 工作介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气液体     关闭时间：＜1秒

- 介质温度：-15℃~60℃     打开方式：手动复位或电动复位     电源电压：AC220VA、DC24V、DC12V

- 安全等级：普通性     Ex型          控制方式：不间断输出或脉冲式电磁力

- 内螺纹连接尺寸

| DN | G | L | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 90 | 130 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 156 | 170 |
| 50 | 2 | 180 | 190 |

- 法兰连接尺寸

| DN | D1 | K | D | b | f | n-d | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4φ14 | 160 | 180 |
| 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4φ18 | 180 | 195 |
| 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4φ18 | 200 | 205 |
| 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4φ18 | 230 | 220 |
| 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4φ18 | 290 | 245 |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4φ18 | 310 |  |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 4φ18 | 350 |  |
| 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 3 | 4φ18 | 400 |  |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 3 | 4φ22 | 480 |  |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 3 | 4φ22 | 495 |  |
| 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 3 | 4φ26 | 622 |  |
| 300 | 370 | 410 | 460 | 28 | 4 | 4φ26 | 698 |  |
| 350 | 429 | 470 | 520 | 30 | 4 | 4φ26 | 787 |  |
| 400 | 480 | 525 | 580 | 32 | 4 | 4φ30 | 914 |  |
| 450 | 548 | 585 | 640 | 34 | 4 | 4φ30 | 978 |  |
| 500 | 609 | 650 | 715 | 36 | 4 | 4φ33 | 978 |  |
| 600 | 720 | 770 | 840 | 38 | 5 | 4φ36 | 1295 |  |