- ZQDF(Y)蒸汽电磁阀概述：

- ZQDF(Y)系列蒸汽电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器,它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门,实现对管道中流体介质的通判或流量调节控制,从而对系统中的温度,流量,压力等参数进行自动调节或远程控制。ZQDF(Y)系列蒸汽电磁阀产品可广泛用于纺织 ,印刷,化工,塑料,橡胶,制药,食品,建材,机械,电器,表面处理等生产和科研部门以及浴室,食堂,空调等人们日常生活设施中.ZQDF系列主要用于空气.蒸汽,煤气等气体介质的控制;ZQDF-Y系列电磁阀主要用于自来水,蒸馏水,冷冻盐水,电镀 废液等液体介质,同时也用于粘度小于4°E的油类。

- ZQDF(Y)蒸汽电磁阀电磁阀性能参数：

| 型号 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力(Mpa) | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 工作压差(Mpa) | DN15-50 |  |  | 0-1.6 |  |  |
|  | DN65-100 |  |  | 0.05-1.6 |  |  |
| 介质种类 | 煤气、空气等 | 饱和蒸气 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油液体 | 热水 | 高温水、油 |
| 介质温度(℃) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
| 电源电压 | AC220V,其余规格可作特殊订货(36v,380v,12v,24v) |  |  |  |  |  |
| 使用寿命/额定流量系数(KV) | 按JB/T352-94规定 |  |  |  |  |  |
| 泄漏量(m1/min) | 按JB/T352-94.F规定 |  |  |  |  |  |
| 功耗(AV) | 50 |  |  |  |  |  |

- ZQDF(Y)蒸汽电磁阀电磁阀外形尺寸：

| 公称通径 DN | 内螺纹连接 |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 |  | 内螺纹 | 外形尺寸 |  |  |  | 法兰尺寸 |  |  |  |
|  | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 15 | 153 | 92 | 1/2 | 153 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 153 | 92 | 3/4 | 153 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 153 | 110 | 1 | 153 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
| 32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 176 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 176 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 192 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 65 |  |  |  | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 80 |  |  |  | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 100 |  |  |  | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 4-φ18 |