- 不锈钢Y型过滤器概述：

- 不锈钢Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对一般小型号者，只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm2，通气网为40-100目/cm2，通油网为100-300目/cm2。

- 主要技术参数

| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 | 15～500mm |  |  |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |  |  |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 |  |  |
| 工作温度（℃） | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公称压力（MPa） | 1.6~10（150Lb~600Lb） |  |  |
| 过滤精度（目/in） | 10~300 |  |  |

- 1.阀体 2. 滤芯网 3.密封件 4.滤网盖

- 外形尺寸

| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 |  | 参考重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |  |  | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |  |  | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |  |  | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |  |  | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 |  |  | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 |  |  | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 |  |  | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |  |  | 900 |

- 分类说明

- 本过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。
用于管道清除输送介质：热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质，特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品，为了清除系统中的机械杂质，使设备和管道免受堵塞和磨损，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。
用于各种用汽设备，如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。
油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如：64孔、200孔、300孔/Cm2。用于各种输油管道上一切设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。