- 水用减压阀概述：

- 水用减压阀本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

| 公称压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳化试验压力（MPa） | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |  | 15.0 |  | 24 |
| 密封试验压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| 最高进口压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| 出口压力范围（MPa） | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 |  | 0.5-35 |  | 0.5-45 |
| 压力特性偏差（MPa）△P2P | GB12246-1989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性偏差（MPa）△P2G | GB12246-1989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小压差（MPa） | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 1.0 |  |
| 渗漏量 | GB12245-1989 |  |  |  |  |  |  |  |

- 减压阀流量系数(Cv)

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体阀盖底盖 | WCB |
| 阀座阀盘 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/铜合金 |
| 活塞 | 合金铸铁 |
| 导阀座导阀杆 | 2Cr13 |
| 主阀弹簧 | 1Cr18Ni9Ti |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si12Mn |

- 外形尺寸(PN1.6-4.0)单位：mm

| 公称通径 DN | 外形尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  | H | Hl |
|  | 1.6/2.5MPa | 4.0MPa |  |  |
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 |  | 525 | 290 |
| 300 | 800 |  | 580 | 335 |
| 350 | 850 |  | 620 | 375 |
| 400 | 900 |  | 660 | 405 |
| 450 | 900 |  | 730 | 455 |
| 500 | 950 |  | 750 | 465 |

- 外形尺寸(PN6.4-16.0) 单位：mm

| 公称通径 DN | 外形尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L |  | H | Hl |
|  | 6.4MPa | 10.0/16.0MPa |  |  |
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 |  | 400 | 185 |
| 125 | 450 |  | 415 | 215 |
| 150 | 500 |  | 430 | 225 |
| 200 | 550 |  | 495 | 260 |
| 250 | 650 |  | 545 | 310 |
| 300 | 800 |  | 600 | 355 |
| 350 | 850 |  | 640 | 395 |
| 400 | 900 |  | 690 | 435 |
| 500 | 950 |  | 780 | 495 |

- 安装说明：

- ①为了操作和维护方便，该氮气减压阀一般直立安装在水平管道上，横向安装须特别说明。
②安装时应注意使管路中介质的流向与氮气减压阀休上所示箭头的方向一致。
③为了防止氮气减压阀后压力超压，应在离阀出口不少于4M处安装一个安全阀。