- GA49H脉冲式安全阀概述：

- GA49H脉冲式安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置等设备，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。

- 结构简述：
1、通过杠杆和重锤来平衡阀瓣的压力，使阀门保证密封，移动重锤的位置和改变重锤的重量来达到要求的起跳压力。
2、密封面用铁基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。
3、阀门上部带有开启和关闭的电磁铁，机械和电器动作互不干扰。

- 安装说明：
1、本阀门应与A49H-4型主安全阀配套使用。
2、脉冲安全阀安装时应严格垂直，杠杆应保持水平，与导向叉两侧面间隙必须均匀。
3、脉冲安全阀安装之前，应将管路冲洗干净。
4、脉冲安全阀引出管与主安全阀的入口管之间应保持一定较长的距离，电接点压力表和主安全阀入口管之间的距离，不得小于5倍主安全阀入口管径，以免主安全阀动作时，因排汽影响电接点压力表和脉冲安全阀工作的正确性。

- 外形尺寸和连接尺寸

| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | D3 | Z-Фd | H1 | H2 | L | L1 | Lo |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 90 | 125 | 100 | 100 | 670 |