方形风门概述：

产品名称：方风门,烟风管道风门，方形挡板风门

产品型号：74DD

产品规格：200*200-3000*3000

公称压力：0.1MPa 
适用温度≤350°C 
泄 漏 率≤3% 
适用介质：空气、 烟气、含粉尘气体等
产品用途：风门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。方风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化.

注意事项：

关闭档板风门规格中的宽或长是指风门框架的内边框的内边尺寸。宽度是与档板垂直方向的尺寸。
2.根据与风门相接管道的内边尺寸，选择风门规格中相同或相近的规格，单边允许最大错的位是50mm。
3.风门在管路布置中，应保持挡板轴在水平位置。
4.对系列中未包括的规格，根据用户要求，可进行特殊设计。
5.风门订货时，应提出使用工况参数。

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.