- 氧气活塞切断阀

- ZSPQ气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形成，DN20阀芯为单导向，DN25～200阀芯为双导向，具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质，要求快速严密关闭，快速放空的自动控制系统中。 
　　产品符合GB/T4213-92。 

主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆、阀芯 | 1Cr18Ni9 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯 |
| 密封垫 | 1Cr18Ni9夹石棉板 |
| 蜗杆 | 45 |
| O型密封圈 | 耐油橡胶 |
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn |
| 支架 | HT270 |
| 蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞 | HT200 |
| 推杆 | 2Cr13 |

- 型号、规格

类别; 软密封; 硬密封. 常温型; 中温型; 高温型; 低温型. 型号; ZSPQ-40; ZSPQ-40G; ZSPQ-40G; ZSPQ-40D. 规格; DN20～200. 切断机构主要技术参数 公称通径 mm; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400. 阀座直径 mm; 26; 43; 43; 52; 62; 79; 94; 115; 145; 166; 216; 可与本公司 商洽生产. 额定流量系数 Kv; 6.5; 10; 15; 25; 40; 65; 100; 150; 260; 350; 540. 公称压力 MPa; 4.0(JB/T79·2-94). 行程 mm; 16; 25; 40; 60. 介质温度 ℃; -16～150(常温)；-60～450(中温)；-60～550（高温）；-250～60（低温）；. 流量特性; 两位快开式. 配执行机构; ZSD-D; ZSD-3; ZSD-5; ZSD-7. 法兰尺寸、型式; 按JB/T79·2-94凹式（常、中、高温）；按JB/T79·3-94榫槽式（低温）. 阀体材质; ZG270-500；ZG1Cr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti. 活塞执行机构主要技术参数 型号; ZSD-D; ZSD-3; ZSD-5; ZSD-7. 活塞直径 mm; 150; 200; 300; 400. 有效面积 cm2; 175; 305; 700; 1245. 行程 mm; 16; 25; 40; 60. 进气孔螺纹; M16×1.5; M20×1.5; M24×2. 最大输出力 N; 7200; 12800; 29300; 5200. 可配附件; 空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等. 操作气源压力 KPa; 500. 气动切断阀性能指标 公称通径 mm; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200. 泄漏量 滴/min; 软密封; 0. 硬密封; 1; 3; 5; 7; 9. 切断时间 S; 1～2; 2～4. 额定行程偏差%; +10. 注：泄漏量试验介质为水 允许压差 MPa 公称通径 mm; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200. 允许压差; 气开; 4.0; 4.0; 4.0; 2.8; 3.5; 2.4. 气关; 4.0; 2.5; 1.7; 1.0; 1.1; 0.8; 0.6. 外形尺寸mm 常温型气动活塞切断阀外形尺寸 公称 通径; L; H2; 带手轮; 不带手轮. H; H1; H3; 重量kg; H; H1; 重量kg. 20; 180; 53; 662; 447; 222; 39; 574; 359; 26. 25; 190; 111; 732; 46; 644; 33. 32; 210; 117; 744; 48; 656; 35. 40; 230; 131; 885; 570; 280; 85; 778; 463; 61. 50; 255; 146; 915; 89; 808; 65. 65; 285; 181; 1131; 706; 389; 135; 969; 542; 97. 80; 310; 190; 1147; 143; 983; 99. 100; 355; 194; 1155; 163; 991; 109. 125; 425; 256; 1588; 1022; 305; 1305; 739; 218. 150; 460; 266; 1608; 331; 1325; 244. 200; 560; 289; 1659; 445; 1376; 358.; 中温型气动活塞切断阀外形尺寸 公称 通径; L; H2; 带手轮; 不带手轮. H; H1; H3; 重量kg; H; H1; 重量kg. 20; 180; 53; 813; 447; 222; 43; 725; 359; 30. 25; 190; 111; 883; 52; 795; 39. 32; 210; 117; 895; 54; 807; 41. 40; 230; 131; 1036; 570; 280; 90; 929; 463; 66. 50; 255; 146; 1066; 95; 969; 71. 65; 285; 181; 1296; 706; 389; 145; 1132; 542; 101. 80; 310; 190; 1310; 155; 1146; 111. 100; 355; 194; 1318; 172; 1154; 128. 125; 425; 256; 1803; 1022; 327; 1520; 739; 240. 150; 460; 266; 1823; 356; 1540; 269. 200; 560; 289; 1874; 464; 1591; 377.. 低温型气动活塞切断阀外形尺寸 公称通径; L; H2; H3; -100℃; -200℃; -250℃. 带手轮; 不带手轮; 带手轮; 不带手轮; 带手轮; 不带手轮. H1; H; H1; H; H1; H; H1; H; H1; H; H1; H. 20; 180; 53; 222; 500; 1127; 500; 1039; 700; 1237; 700; 1239; 900; 1527; 900; 1439. 25; 190; 111; 500; 1181; 500; 1093; 700; 1381; 700; 1293; 900; 1581; 900; 1491. 32; 210; 117; 500; 1193; 500; 1105; 700; 1393; 700; 1305; 900; 1593; 900; 1505. 40; 230; 131; 280; 500; 1310; 500; 1203; 700; 1510; 700; 1403; 900; 1710; 900; 1603. 50; 255; 146; 500; 1335; 500; 1228; 700; 1535; 700; 1428; 900; 1735; 900; 1628. 65; 285; 181; 600; 1554; 600; 1447; 800; 1754; 800; 1647; 1000; 1954; 1000; 1847. 80; 310; 190; 600; 1565; 600; 1458; 800; 1765; 800; 1658; 1000; 1965; 1000; 1858. 100; 355; 194; 600; 1569; 600; 1462; 800; 1769; 800; 1662; 1000; 1769; 1000; 1862. 125; 425; 256; 378; 700; 1942; 700; 1809; 900; 2142; 900; 2009; 1100; 2342; 1100; 2209. 150; 460; 266; 700; 1952; 700; 1819; 900; 2152; 900; 2019; 1100; 2352; 1100; 2219. 200; 560; 289; 700; 1982; 700; 1849; 900; 2182; 900; 2049; 1100; 2382; 1100; 2249. 许用介质压力和工作温度的关系 阀体材质; 公称压力为4.0MPa介质工作温度℃. 200; 250; 300; 350; ＜400; ＜425; ＜450; ＜475; ＜500; ＜510; ＜525; ＜550. 最大工作压力MPa. ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti; 4.0; 3.7; 3.3; 3.0; 2.8; 2.3; 1.8. 4.0; 3.6; 3.4; 3.2; 2.8; 2.2; 2.0; 1.7; 1.4..