- J11B内螺纹氨用截止阀连接尺寸：

| 外 形 尺 寸 | 口径 | 总 长 （L） | 阀体长（L） |  | 全 开（H） |  | 全关（H1） | 手轮直径（D0） |  | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN10 | 80 | 84 |  | 140 |  | 125 | 80 |  | 3/3“管柱螺纹 |
|  | DN15 | 100 | 105 |  | 160 |  | 140 | 100 |  | 1/2“管柱螺纹 |
|  | DN20 | 108 | 110 |  | 175 |  | 155 | 100 |  | 3/4“管柱螺纹 |
|  | DN25 | 124 | 130 |  | 190 |  | 165 | 120 |  | 1“管柱螺纹 |
|  | DN32 | 140 | 140 |  | 200 |  |  | 140 |  | 11/4“管柱螺纹 |
| 序 号 | 氨阀 名 称 | 型 号 规 格 |  | 公称通径 (mm) |  | 公称压力（Mpa） |  |  | 适用介 质 | 适用温度 |
| 1 | 氨直通阀 | J11B-25Z-DN10 |  | 10 |  | 2.5 |  |  | 氨 | -40℃~+150℃ |
| 2 | 氨直通阀 | J11B-25Z-DN15 |  | 15 |  | 2.5 |  |  | 氨 | -40℃~+150℃ |
| 3 | 氨直通阀 | J11B-25Z-DN20 |  | 20 |  | 2.5 |  |  | 氨 | -40℃~+150℃ |
| 4 | 氨直通阀 | J11B-25Z-DN25 |  | 25 |  | 2.5 |  |  | 氨 | -40℃~+150℃ |
| 5 | 氨直通阀 | J11B-25Z-DN32 |  | 32 |  | 2.5 |  |  | 氨 | -40℃~+150℃ |

- J11B内螺纹氨用截止阀主要零件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 密封圈 | 填料 | 填料压盖 | 阀杆 | 垫片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J11B-25Z | 灰铸铁 | 巴氏合金 | 聚四氟 乙 烯 | 碳钢 |  | 聚四氟 乙 烯 |
| J11F-25Z | 灰铸铁 | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |

- J11B内螺纹氨用截止阀性能规范：

| 公称压力PN（MPA） | 试验压力PS（MPa） | 适用介质 | 适用温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 3.8 | 氨气、 氨液等 NH3 | 巴氏合金 -40℃ +150℃ | 四氟 -40℃ +200℃ |

- J11B内螺纹氨用截止阀具有以下优点：

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。

- 2、工作行程小，启闭时间短。

- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

- 4、截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。

- J11B内螺纹氨用截止阀的缺点如下：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

- 3、调节性能较差。