- 200X减压稳压阀

- 结构特点和用途

- 潍坊潍高200X减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时，当调定出口压力后，能自动保持稳定出口压力。
本产品利用导阀自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，压力控制准确度高，受进口压力和流量影响小，减压稳压可靠。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

- 工作原理

- 当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。
当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。
调节导阀弹簧即可设定出口压力。

- 主要技术参数

| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 最高进口压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体 阀盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 导阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |

- 连接尺寸(PN 1.0-2.5MPa)

| 公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
| 1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 | 830 |