概述

ZW8-12系列真空断路器为额定电压12KV，三相交流50Hz的高压户外开关设备，主要用来开断关合农网，城网和小型电力系统的负荷电流，过载电流短路电流，该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，利用SMC 绝缘材料相间绝缘及对地绝缘，性能可靠，绝强度高。 ZW8-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的称为组合断路器，可作为分段开关使用。 本系列产品的操作机构CT23型弹簧储能操作机构，分为电动和手动而成。

主要技术参数

序号; 名称; 单位; 数据. 6.3KA; 12.5KA; 20KA. 1; 额定电压; KV; 12. 2; 最高工作电压; KV; 12. 3; 额定电流; A; 630. 4; 额定短路负载开断电流; KA; 6.3; 12.5; 20. 5; 额定短路关合电流; KA; 16; 31.5; 50. 6; 额定峰值耐受电流; KA; 16; 31.5; 50. 7; 额定短时1min耐受电流; KA; 6.3; 12.5; 20. 8; 额定绝缘水平; 工频耐压; KV; 42. 雷电冲击耐压; 75. 9; 额定操作顺序; KV; 分-0.3S-合分-180S-合分. 10; 机构寿命; 次; 10000. 11; 额定短路开断电流开关次数; 次; 20. 12; 操作机构额定合闸电压; V; 110，220. 13; 操作机构额定分闸电流; V; 110，220. 14; 触头开柜; mm; 11±1. 15; 超行程（触头弹簧压缩长度）; mm; 3+1.0-0.3. 16; 三相分，合闸不同期性; ms; ≤2. 17; 触头合闸弹跳时间; ms; ≤2. 18; 平均分闸速度; m/s; 1.0±0.2. 19; 平均合闸速度; m/s; 0.7±0.15. 20; 分闸时间; 最高操作电压下; s; 0.015-0.05. 最低操作电压下; 0.03-0.06. 21; 合闸时间; s; 0.025-0.05. 22; 各相主回路电阻; цΩ; ≤120. 23; 动静触头允许磨损累计厚度; mm; 3.

外形图

1.接触刀片 2.触头 3.绝缘拉杆 4.支柱 5.隔离开关操作手柄 6.转轴 7.隔离开关支架 8.断路器