XGN15-12二台高压开关柜技术文件

1、前言

本技术文件经买、卖双方确认后将作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2、环境条件：

2.1、环境温度

最高：                         +40℃

最低：                         -25℃

2.2、海拔高度：                ≤1000m

2.3、地震裂度：                8度

耐受地震能力：          地面水平加速度：0.4g

垂直加速度：0.2g

正弦波持续时间：           5周波

安全系数：                 1.67

2.4、空气相对湿度：            日平均≤95%，月平均≤90%

2.5、安装地点：                户内

3、技术标准

3.1  GB3906-91     《3-35KV交流金属封闭开关设备》

3.2  SD318-89      《高压开关柜闭锁装置技术条件》

3.3  GB311.1-83     《高压输变电设备的绝缘配合》

3.4  GB311.2-83     《高电压试验技术》

3.5  GB1984-89     《交流高压断路器》

3.6  GB1985-89     《交流高压隔离开关和接地开关》

3.7  GB11022-89    《高压开关设备通用技术条件》

3.8  IEC4201990     《高压交流负荷开关熔断器的组合电器》

3.9  IEC298         《1-52KV交流金属封闭开关设备和控制设备》

3.10  DL/T539-93    《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

3.11  DL/T539-96    《高压开关设备的共用订货技术件》

3.12  DL404-91      《户内交流高压开关柜订货技术条件》

3.13  IEC60056       高压交流断路器

3.14  IEC60129       交流隔离开关和接地开关

3.15  IEC60185       电流互感器

3.16  IEC60186       电压互感器

3.17  IEC60298       额定电压1KV以上50KV以下交流金属封闭开关

3.18  GB2706        交流高压电器动、热稳定试验方法

3.19  GB3309        高压开关设备常温下的机械试验

3.20  GB3804        3-63KV交流高压负荷开关

4、开关柜技术参数

4.1额定电压：                        10KV

4.2 额定最高电压：                   12KV

4.3、额定绝缘水平

a、额定雷电冲击耐压（KV）75（对地及相间） 85（一次隔离断口间）；

b、相间及相对地（1min）工频耐压（KV） 42；

c、一次隔离断口间（1min）工频耐压（KV） 48；

d、辅助回路和控制回路（1min）工频耐压（V） 2000；

e、主绝缘距离要求：  导体相间及对地   ≥125mm

瓷绝缘爬电比距≥2.16cm/kv

有机绝缘爬电比距≥2.4cm/kv

绝缘隔板两边距带电体的净距离每边不小于30mm；

4．4、额定频率：50Hz

4．5  额定电流               630A

4．6、额定短路开断电流       25KA

4．7、额定短路关合电流峰值   80KA

4．8、额定热稳定电流：        25KA（4s）

4．9、额定短路动稳定电流（峰值）80KA

4．10、额定短路电流开断次数      50次

4．11、 防护等级：IP4X

4．12、温升

柜内可触摸部件：      20℃

导体表面：         55℃

额定短路故障时及故障后： 〈200℃（3s后）

5、高压开关柜主要电气元件的技术参数

5.1 断路器

5.1.1类型：   真空断路器   VS1-12

5.1.2、额定电压：            12KV

5.1.3、额定电流：            630A

5.1.4、额定绝缘水平

工频耐压：            ≥42KV（有效值），

1min冲击耐压：        ≥75KV

5.1.5、真空度：              ≤1.3*10-6Pa

5.1.6、额定开断电流：      25KA

5.1.7、额定热稳定电流：    25KA/4S

5.1.8、额定峰值耐受电流：  80KA

5.1.9、电气寿命：          ≥20000次

5.1.10、机械寿命：               ≥30000次

5.1.11、合闸时间：               ≤70MS

5.1.12、分闸时间：               ≤45MS

5.1.13、操作机构：    弹簧操作     电动机储能

机动分闸按钮：                 1个

机动合闸按钮：                 1个

5.1.14、弹簧机构工作电压：         220V DC

5.1.15、弹簧储能时间：            ＜10s

5.1.16、断路器带防跳回路及机械防跳装置。

5.1.17、断路器具有动作计数器

5.1.18、保证寿命：                20年

5.2、电流互感器（CT）

5.2.1、类型：树脂浇注           LZZBJ9-10

5.2.2、额定电流变比：       200/5   400/5

5.2.3、负载和准确等级

测量：                     0.5级  15VA  200/5

保护：                     10P25级  15-30VA  400/5

5.2.4、额定短时热电流：            45KA/4s

5.2.5、额定动稳定电流：            100KA  （有效值）

5.2.6、局部放电：                  ≤10PC

5.3、电压互感器（PT）

5.3.1、类型：树脂浇注             JDZ-10

5.3.2、电压互感器的绕组接线方式：见电气主接线图；

5.3.3、电压互感器的绕组电压：10/0.1/0.22KV

5.3.4、电压互感器的准确级及输出容量：0.1KV，0.5级 。0.22KV, 容量500VA

5.4、避雷器：                  HY5WS-17/50

5.5，UPS  1000VA 1小时  配外壳

6 开关柜的技术要求

6.1  开关柜具有“五防”功能，并符合SD/T318-89的要求。

6.2 二次继电器室内的高频干扰试验要求，按国标 GB6162-85的规定进行，电磁辐射不超过1(V/m)MHZ

6.3 振动要求满足国标 GB11287-89的要求。

6.4  同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换，装于高压开关柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准。

6.5  高压开关柜所安装的高压电器组件，均应具有耐久而清晰的铭牌。

6.6  10KV 开关柜工频耐压试验的试验。

6.7 防护等级：外壳1P4X，室门打开时1P2X。

6.8  室与电缆室顶部应设有泄压活门通道。

6.9开关柜应具有良好的绝缘性，主母线要求采用TMY-3*（60X6）的铜母线，母线和联接头应配有绝缘护套。

6.10  所有固定式断路器机构灵活可靠，导向装置应准确，同类应具有互换性。

6.11  断路器与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，隔离刀之间，与上、下门之间均有可靠的机械联锁，并带有高压带电显示闭锁装置。

6.12  应保证动、静触头接触良好。

6.13  开关柜应装设远方，就地操作切换开关，就地分、合按钮，及分、合指示器，并有手动操作功能。分、合指示器应清晰醒目，用汉字标示，并易于观察。

6.14  开关柜外壳及其支架要防腐；其结构应牢固、不变形；柜门应关合良好且灵活；开关柜表面应能抗氧化、耐腐蚀，外表不刺目、不反光、美观、产品颜色应一致。

6.15 柜内互感器应固定牢靠，当柜中高压电器组件运行异常时互感器应能正常工作，符合互感器本身的标准要求。

6.16  保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。其中保护装置采用可安装于开关柜继电器小室内的微机保护，具有抗振动、抗干扰的能力，并要求有试验报告；微机保护装置、。

6.17开关柜外形尺寸（宽×深×高）为800*1000*2000(额定电流为630A的进线柜)，800*1000*2000(额定电流为630A的馈电柜)。

6.18  柜体及封闭母线出厂前必须进行拼装试验，并有明显的组装编号。

6.19 柜体必须采用敷铝锌钢板，厚度不小于2.0毫米，重要部分不小于2毫米。柜体全部使用敷铝锌钢板卷折技术而成。

6.20  柜体及封闭母线出厂前必须进行试装，并有明显的组装编号。

7 现场服务

在设备安装过程中买方应派技术人免费提供现场服务。常住人员协助按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费指导。

8 质量保证和试验

8.1  质量保证

8.1.1  订购的新型产品除需满足本规范外，卖方还应提供该产品的鉴定证书。

8.1.2  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定 。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

8.1.3  卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的质量保证。

8.2  型式试验

要求生产厂家提供型式试验报告，报告包括以下内容：

8.2.1  绝缘试验;

8.2.2  主回路电阻测量和温升试验;

8.2.3  峰值耐受电流、短时耐受电流试验;

8.2.4  关合和开断能力试验;

8.2.5  机械试验;

8.2.6  防护等级检查;

8.2.7  操作振动试验;

8.2.8  内部故障试验。

8.3  出厂试验

出厂试验要有建设单位及设计参加。出厂试验的内容包括：

8.3.1  主回路的工频耐压试验;

8.3.2  辅助回路和控制回路的工频耐压试验;

8.3.3  局部放电测量;

8.3.4  测量主回路电阻;

8.3.5  机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验;

8.3.6  仪表、继电器元件校验及接线正确性检定;

8.3.7  在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件, 应检验互换性。

9、包装

产品包装采用纸箱。也可根据本地材料供应情况选用其他材料，包装箱具有足够强度。产品在箱内的固定方式采用缓冲材料塞紧、木块定位紧固、螺栓紧固。产品与外包装箱板无直接接触。

包装具有防水措施。

10、产品随机文件

（1）产品使用安装说明书，各元器件相关操作手柄.

（2）合格证

（3）断路器说明书、合格证及相关的试验报告

（4）其他元件的说明书及合格证

（5）出厂试验报告

（6）端子箱、原理图、二次接线图纸

（7）装箱单