| 名称：电力电缆，控制电缆，阻燃电缆.屏蔽电缆 |  |
| --- | --- |
| AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 |  |
| 一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。 二、产品标准 GB9330-1998 三、使用条件 电缆导休的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径： 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。 四、型号、名称及使用范围 1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 型 号; 名 称; 使 用 范 围. KVVP; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. KVVRP; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆; 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场哈. KVVP2; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. KVVP3; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. KVVP-22; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆; 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合. KVVP2-22; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆; 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合. 2.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆: 型 号; 名 称; 使 用 范 围. RVV; 芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合. RVVP; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. RVVP2; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. RVVP3; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆; 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合. RVVP-22; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆; 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合. RVVP2-22; 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆; 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合. 3．聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆) DJYV(R)P; 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYPV(R); 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYPV(R)P; 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYV(R)P2; 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP2V(R); 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP2V(R)P2; 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYV(R)P3; 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP3V(R); 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP3V(R)P3; 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆. DJYVP(R)22; 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP(R)V22; 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYPV(R)P22; 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYV(R)P2-22; 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP2V(R)22; 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP2V(R)P2-22; 聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYVP3(R)-22; 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP3V(R)22; 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. DJYP3V(R)P3-22; 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆. 阻燃计算机电缆在型号前加ZR，. |