# SMCY系列水箱、油罐液位测控显示报警仪

SMCY系列液位测控显示仪可以方便地用于水箱（地面蓄水池、楼顶水箱）或油罐液位的连续测量显示，显示主机和测位变送器可远距离放置在不同位置，并具有液位超高、超低报警功能。高档产品还具有高低液位控制、双泵自动轮换，超时、超高启动备用泵等功能。

在条件恶劣的现场，可能会遇到雷击、腐蚀、冰冻及超压等情况而导致变送器或主机损坏。我所推出具有三防性能的SMCY4系列液位测控显示报警仪(分别申请了三项专利技术)非常巧妙地解决了此类问题。

- 成套产品型号表示方法

SMCY系列显示仪全套包含数码显示主机、液位变送器器及其引出的标准长度的线缆。

型号表示方法举例：

SMCY型系列显示仪分成如下几类：①SMCY1型显示仪，无控制输出接点J1；②SMCY2型显示仪，J1对应于控制液位（上控、下控），J2对应于限制液位（上报、下报），无轮换及定时功能；②SMCY3型显示仪，J1、J2为水泵控制自动轮换输出，超时或超限，则J1、J2同时工作（或输出报警信号）；④SMCY4型显示仪，带上控、下控、上报、下报功能，本身具有防雷电路设计，专为配接三防型（防雷、防腐、浮冰）液位变送器设计。

SMCY型液位显示仪采用国际标准机箱，其外型尺寸如图1所示。主机箱既可以独立放置使用，也可方便地嵌入开有152×76mm（可订购其它国标开孔尺寸）方孔的配电柜面板上与配电柜熔为一体。前置面板采用高亮度数码发光二极管，可以3位或4位数码显示液位高度（单位：m）。

- 主机技术参数

| 参数项目 | 通用型主机（SMCY1、SMCY2、SMCY3型）、三防型主机（SMCY4型） |
| --- | --- |
| 工作电源 | AC220V±15%；主机对变送器输出DC24V、50mA |
| 液位量程（4位LED显示） | 100m以内任意可选：3m、5m、10m…100m |
| 显示精度 | 显示仪为0.5%，综合精度由变送器的精度决定 |
| 环境温度 | -10℃～45℃ |
| 重量 | 约2kg |
| 输入信号、输出信号 | 4～20mA |
| 开关量输出 （纯显示仪无开关量输出） | 2组继电器输出：AC220V／0.5A,也可选4组。可选上控、下控、上报、下报全量程任意设定。 |
| 报警方式 | 声光（全量程任意设定） |

- 变送器技术参数

| 液位变送器 | 工作电压 (来自主机) | 适用温度 (带温度补偿) | 信号输出 （进主机） | 测液深度 | 精度等级(%) | 壳体材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通型(PT) | DC24V | 20℃～+50℃ | 4～20mA（两线） | 3m 5m 10m 20m …… | 0.1 0.2 0.3 0.5 1 | 不锈钢 或四氟乙烯 |
| 防雷型(FL) | DC24V | 投入式：20℃～+50℃； 外接式：0～90℃； 分体式：达100℃以上； (均带温度补偿) | 4～20mA（两线）； 0～10mA （三线） |  |  |  |
| 防腐型(FF) | DC24V |  |  |  |  |  |
| 防冰型(FB) | DC24V |  |  |  |  |  |
| 超声波探头(CS) | DC24V | -20℃～+60℃ (温度补偿) | 4～20mA（两线） | 0.3-6m （8m可选） | 0.25 | 塑料 |

- 现场安装及配线示意图

报价单

服务承诺：

售后服务：全套设备保修壹年