伊顿9155 UPS － 技术指标

| 产品快照 |  |
| --- | --- |
| 功率等级 | 8-30 KVA |
| 电压 | 220-230-240V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 配置 | Tower |
| 产品系列 | Powerware |

伊顿9155 UPS – 特性

- 采用内置电池和内置式静态和手动旁路开关的紧凑式结构，是占地面积小、功率密度行业领先的完整解决方案。

- 0.9的最佳输出功率因数可提供更多的有效功率，降低了对大尺寸设备的需求。采用有源功率因数控制（PFC），实现无与伦比的0.99的输入功率因数，降低了输入电流总谐波失真（ITHD），从而提高了与任何其它上游设备的兼容性。

- 先进的电池管理（ABM™）采用创新的三级电池充电技术，大大延长了电池使用寿命，进一步增强了可靠的支持。

- 热同步并机技术最多允许4台9155 UPS并机，以获得额外的容量或冗余度，实现最高的可用性和可靠性。

- 具有各种连接选项的用户友好LCD界面使9155使用方便，操作安全。

- 创新的技术和设计使9155具有系统效率高、功率密度高的特点，是真正的可持续解决方案。

运行指标

标称输入电压（VAC）                 S型：220/230/240 VAC 单相；
N型：220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相

输入电压范围                        +20%, -20%

工作频率                            50/60 HZ (45 TO 65 HZ)

输入功率因数                        0.99

输入电流失真                        <5% THD

标称输出电压                        220/230/240 VAC 单相

输出电压调节                        ±2%，静态；
±5%，动态，100% 负载变化， <1 MS 响应时间

过载能力                            150% 5 秒 / 125% 1 分（在线），1000% 5毫秒（旁路）

效率                                标称线性负载：92%； 标称计算机负载：91%；

用户界面

LCD显示器                          标准图形LDC，蓝色背光；标准支持英语、德语、法语和西班牙语。

LED                                 4个LED

标准通信端口                        1 X RS232 用于本地支持，2 X X-SLOT（空）；1 X 继电器触点，1 X 紧急停电输入

选配件                              外置电池柜、隔离变压器、X-SLOT：SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡

环境

工作温度                            0ºC － +40 ºC；电池最高温度： +25 ºC

存储温度                            -15°C - +40°C

海拔                                < 1000 米

可闻噪声                            1米远处<50 DB ；根据 ISO7779 <53 DB

认证

质量                                ISO 9001:2000, ISO14001

标志                                CE标志

安全性                              IEC 62040-1-1, IEC 60950

电磁兼容性                          EN 50091-2 Class A

独立式3相输入UPS

| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 备用时间 （功率因数：0.7) | 尺寸（HXWXD） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 155 kg |
| 1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 28 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
| 1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ah | 10 kVA / 9 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
| 1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 8 min | 817x305x702 mm | 165 kg |
| 1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 15 min | 1214x305x702 mm | 270 kg |
| 1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 280 kg |
| 1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 5 min | 817x305x702 mm | 165 kg |
| 1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 10 min | 1214x305x702 mm | 270 kg |
| 1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 15 min | 1214x305x702 mm | 280 kg |
| 1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 5 min | 1684x494x762 mm | 200 kg |
| 1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 13 min | 1684x494x762 mm | 300 kg |
| 1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 22 min | 1684x494x762 mm | 400 kg |
| 1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 31 min | 1684x494x762 mm | 500 kg |
| 1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 7 min | 1684x494x762 mm | 300 kg |
| 1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 12 min | 1684x494x762 mm | 400 kg |
| 1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 20 min | 1684x494x762 mm | 500 kg |

独立式单相输入UPS

| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 备用时间（功率因数：0.7) | 尺寸（HXWXD） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 155 kg |
| 1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 28 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
| 1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
| 1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 10 kVA / 9 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
| 1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |

外置电池柜

| 零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸（HXWXD） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ah | 2x32x7 Ah | 817x305x699 mm | 195 kg |
| 1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ah | 3x32x7 Ah | 1214x305x699 mm | 310 kg |
| 1025169 | 9X55-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) | 1x36x24 Ah | 1684x494x758 mm | 510 kg |
| 1025170 | 9X55-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) | 2x36x24 Ah | 1684x494x758 mm | 870 kg |