产品介绍： 城堡系列C6K(S)～3C20KS是一款具有强大适应性、配置灵活的产品。采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，城堡系列C6K(S)~3C20KS提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置。 适应中国电网环境 输出功因0.8－适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。整机效率高达90％，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网化境；优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。 灵活配置，因需而变 丰富的扩展功能，全方位满足客户需求。在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件： 提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器：为用户提供隔离保护。*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员 小型化，低噪音 采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境。 智能管理 智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。 高可靠性 采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。 丰富的通讯和监控 提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载山特公司的WebPower卡（SNMP卡）、CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。

山特UPS产品C6KVA-20KVA产品参数规格表

型号; C6K/C6K-P; C6KS/C6KS-P; C10K/C10K-P; C10KS/C10KS-P. 额定容量; 6KVA; 10KVA. 输入; 输入配线; 单相二线＋地线. 电压范围; 120~275V. 频率范围; 46~64Hz 50/60HZ自适应. 输入功因; >0.99. 输出; 电压范围; 220×（1±1%）VAC. 频率范围; 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz. 电流峰值比; 3：1. 额定功率因数; 0.8. 超载能力; Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec. 效率; up to 90%. 电池电压; 16 pcs × 12VDC*2. 外形尺寸(mm) W*D*H; 248*500*616; 240*500*460; 248*500*616; 240*500*460. 重量（KG）; 57; 18; 67.5; 20.

型号; 3C10KS/3C10KS-P; 3C15KS/3C15KS-P; 3C20KS/3C20KS-P. 额定容量; 10KVA; 15KVA; 20KVA. 输入; 输入配线; 三相四线＋地线. 电压范围; 210~475V. 频率范围; 46~64Hz 50/60HZ自适应. 输入功因; >0.95. 输出; 电压范围; 220×（1±1%）VAC. 频率范围; 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz. 电流峰值比; 3：1. 额定功率因数; 0.8. 超载能力; Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec. 效率; up to 90%. 电池电压; 16 pcs × 12VDC. 外形尺寸(mm) W*D*H; 248*500*616; 248*500*616; 248*500*616. 重量（KG）; 27; 35; 35.