BQS(W)系列矿用隔爆型潜水排沙排污电泵

★产品说明：
　　BQS系列矿用隔爆型排污排沙潜水电泵是我公司与江苏大学联合研制开发的，产品规格齐全，功率范围从2.2kW~315kW，流量范围从10m³/h至2500m³/h，扬程范围从7m至700m，全部产品皆实现了全扬程、无过载。公司锲而不舍地对产品进行技术创新，解决了排污排沙潜水电泵在产品结构、参数优化、制造工艺、运行效率、密封防漏、材料应用等方面的技术关键问题，拥有二十多项专利技术，应用了多项最新研究成果，形成了成熟的电机、电泵制造工艺流程，与国内同类产品相比具有安全可靠、轻便实用、排污排沙性能好、使用寿命长、型谱合理、选型方便等优点。

★主要用途：
　　适用于煤矿井下有甲烷和爆炸危险的场所，也可适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及其施工，工厂排污、小型污水处理等场合排送含有固体颗粒、长纤维的废水、雨水、污水。
　　★使用条件：
　　1、电源380V或660V或1140V、三相、50HZ。
　　2、介质温度一般不超过40℃，PH值5-9，介质重度≤11kN/m³
　　3、介质中的固体物的直径大小应符合MT/T 671-2005的规定，特殊要求请订货时提醒。

★型号的组成及其代表意义：

BQS    ①-②/③-④    ⑤

BQS: 矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

①: 额定流量，单位为立方米每小时（m³/h）

②: 额定杨程，单位为（m）

③:级数

④; 电动机额定功率，单位为千瓦（KW）

⑤: N为内装式;B为半内装式;外装不注

★显著特点:

1、模型筛选：性能优化，运行平稳无堵塞，排污排沙能力强，泵具有无过载（全扬程）特性，即在任何工况点下使用输入功率均不超过配套电机功率。适用于煤矿井下各种场合，能一机多用。

2、机封改进：采用独立串联机械密封及双端面机械密封。

3、结构优化：结构设计有得于机封密封性，运行平稳，可靠性高;优化设计，更轻便使用，能耗低。可在无水的情况下，长期空运行。

4、IPx8的电机防护筹等级，潜水电机冷却效果好，温升比普通电机低。耐用性进一步提高，F级绝缘促使电机使用寿命更长。

★结构说明:

泵整体结构为立式、整机潜水，机电一体，下吸式吸水，能抽干排净工作面地表浅水层水。产品主要由过流部件和电机两大部分组成。电泵的结构按液流的排出方式又可分为外装式、内装

式、半内装式。

1、泵体、叶轮：在实测试验基础上，精心选择和匹配泵体、叶轮，使无堵塞性好，过流能力强效率高，功率曲线平坦，无过载。叶轮平稳精确，振动小，运转平稳。

2、电机：专门设计的潜水电机，IPx8防护，F级绝缘允许温升高，在正常温升条件下，电机绝缘寿命延长，而潜水冷却效果好，实际温升低，电机绝缘寿命更长。

3、电机冷却：外装式电泵:电机的发热通过机壳发热，介质只要淹没电机定子机壳一半，泵就能可靠安全运行，淹没越多，越有利电机冷却。内装式电泵：电泵采用夹层强冷结构，即使电机

空运转，电机温升也可控制在40摄氏度以下，大大提高了整机的寿命，适用于水位浅的场所，产品在无水情况下可以长期空运转，能够使用在无人管理的环境下，降低了人力的成本。

4、轴封：电机轴封采用两个独立串联的机械密封，形成二道可靠的密封防线。第一道在泵内介质中，密封面随介质压力增加压得更紧，有效地阻止水进入油室，第二道在油室中，防止油进入

电机内，若第一道失效（它工作条件比第二道些），第二道仍可防止油水进入电机。波纹管式的机封配合创新的结构腔，使轴封可靠性进一步大大提高，正常使用情况下，无故障运行时间超

过2000h.

5、油室：油室是防止介质从泵轴进入电机的一道屏障，阻止介质进入电机，若第一道机封渗漏时，由油室缓冲介质不能直接进入电机，同时对两个独立机封摩擦面润滑冷却，使机封工作可靠，除外，它尚能带走下轴承的发热和电机一些热量。

6、轴承:下部的双列角接触轴承承载能力强，与上部深沟轴承组成电机水泵轴的可靠支承，对泵工作时产生的径向、轴向力和其它的力有较大的承载裕度，确保机组平稳运转和长的寿命。

7、电缆及其密封

电缆采用MT818.5-1999煤矿用阻燃电缆，电缆线芯截面按40摄氏度环境温度及电机满载功率下长期可靠运行设计，若工作时，电机在非满载功率下或在环境40摄氏度以下运行，使用寿命更长。

电缆线胶套与电机压盖间有密封压紧，防止介质从电缆与电机盖接口间渗入电机内腔。

8、电机外壳：机壳、上端盖、下端盖等组成电机外壳，各零件连接配合处有可靠的静密封，每台都严格的水压试验检查，确保不渗漏万无一失。

9、专用提手：设有专用提手，以便搬运，请匆在搬运时将电缆作提手使用。

★泵的主要零件:

| 零件 | 泵体、叶轮 泵盖 | 电机壳 | 轴 | 机封摩擦材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电机侧 | 泵侧 |
| 材料 | QT600-3 环墨铸铁 | 无缝钢管 | 45或2Cr13 | 石墨/陶瓷 | 硬质合金/硬质合金 |

- 线缆说明:

浅蓝（U) 、红（V）、白（W) 为三相动力线.

接地线：黑

★:BQS(W)系列-外装式电泵

外装式电泵设计为下泵式结构，出水口位于整机的下部，水直接从泵体经出水口排出，该式水泵的电机功率一般在22KW以下的单级单吸式小型泵，其显著特点是结构简单，轻便实用，过污能力强，适用于水中含介质、煤泥、砂砾较多的使用场所。

BQS（W)系列-内装式电泵

内装式电泵整体结构设计为立式、下泵式，采用内装电机结构。电机外壳有夹层，正常排水时，泵输送的水从夹层流过，从顶部流出，实现电机水冷却;即使断水，电机外夹层仍有水冷却电机，保证电机不会过热而烧坏。无须专人看管，大大降低了人力成本，我公司大部分单级、多级式水泵采用了内装式结构。

BQS（W)系列-半内装式电泵

半内装式水泵兼顾内装式水泵和外装式水泵的优点，比较轻便，也保证了电机在断水后的电机冷却不出问题。

矿用排污排沙泵：2.2kw、3kw、4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kw、37kw、45kw、55kw、75kw、90kw、110kw、132kw、160kw、185kw、220kw/250kw,280kw,315kw

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS（BQW）10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 29.2 | 20 |
| BQS（BQW）15-22-2.2 | 15 | 22 |  |  |  |  | 33.9 |  |
| BQS（BQW）25-10-2.2 | 25 | 10 |  |  |  |  | 37.6 |  |
| BQS（BQW）35-7-2.2 | 35 | 7 |  |  |  |  | 37.8 |  |

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS（BQW）15-25-3/N | 15 | 25 | 3 | 380 或 660 或 1140 | 6.67 或 3.84 或 2.22 | 3000 | 31.5 | 20 |
| BQS（BQW）25-15-3/N | 25 | 15 |  |  |  |  | 38.6 |  |

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS（BQW）15-30-4/N | 15 | 30 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.06 或 2.92 | 3000 | 31.8 | 20 |
| BQS（BQW）20-25-4/N | 20 | 25 |  |  |  |  | 34.3 |  |
| BQS（BQW）25-18-4/N | 25 | 18 |  |  |  |  | 39.4 |  |
| BQS（BQW）50-15-4 | 50 | 15 |  |  |  |  | 43.3 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS（BQW）12-50-5.5/N | 12 | 50 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 3000 | 30.8 | 20 |
| BQS（BQW）15-55/2-5.5/N | 15 | 55 |  |  |  |  | 32 |  |
| BQS（BQW）20-40-5.5/N | 20 | 40 |  |  |  |  | 33.7 |  |
| BQS（BQW）25-30-5.5/N | 25 | 30 |  |  |  |  | 35.8 |  |
| BQS（BQW）30-30-5.5 | 30 | 30 |  |  |  |  | 37.9 |  |
| BQS（BQW）40-20-5.5/N | 40 | 20 |  |  |  |  | 43.3 | 25 |
| BQS（BQW）70-10-5.5 | 70 | 10 |  |  |  |  | 42.5 |  |
| BQS（BQW）70-15-5.5 | 70 | 15 |  |  |  |  | 45.8 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)10-100/2-7.5/N | 10 | 100 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 | 3000 | 29.8 | 20 |
| BQS(BQW)15-70/2-7.5/N | 15 | 70 |  |  |  |  | 32.3 |  |
| BQS(BQW)20-50-7.5/N | 20 | 50 |  |  |  |  | 33.8 |  |
| BQS(BQW)30-36-7.5 | 30 | 36 |  |  |  |  | 38.2 |  |
| BQS(BQW)50-30-7.5/N | 50 | 30 |  |  |  |  | 44.1 |  |
| BQS(BQW)40-38-7.5/N | 40 | 38 |  |  |  |  | 38.9 | 25 |
| BQS(BQW)75-25-7.5 | 75 | 25 |  |  |  |  | 46.5 |  |
| BQS(BQW)80-15-7.5 | 80 | 15 |  |  |  |  | 46.9 |  |
| BQS(BQW)100-10-7.5 | 100 | 10 |  |  |  |  | 43.7 |  |
| BQS(BQW)140-7-7.5 | 140 | 7 |  |  |  |  | 45.1 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.82 或 13.79 或 7.95 | 3000 | 34.0 | 10 |
| BQS(BQW)30-55-11/N | 30 | 55 |  |  |  |  | 35.5 |  |
| BQS(BQW)40-40-11/N | 40 | 40 |  |  |  |  | 37.7 |  |
| BQS(BQW)80-20-11/N | 80 | 20 |  |  |  | 1500 | 43.5 | 30 |
| BQS(BQW)80-20-11 | 80 | 20 |  |  |  |  | 46.4 |  |
| BQS(BQW)150-12-11/N | 150 | 12 |  |  |  |  | 49.9 |  |
| BQS(BQW)100-18-11/N | 100 | 18 |  |  |  |  | 48 |  |
| BQS(BQW)130-15-11/N | 130 | 15 |  |  |  |  | 48.8 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 3000 | 34.3 | 10 |
| BQS(BQW)32-60-15/N | 32 | 60 |  |  |  |  | 36.2 |  |
| BQS(BQW)40-50-15/N | 40 | 50 |  |  |  |  | 38.2 |  |
| BQS(BQW)60-35-15/N | 60 | 35 |  |  |  |  | 43.5 |  |
| BQS(BQW)60-30-15/N | 60 | 30 |  |  |  |  | 45.8 |  |
| BQS(BQW)80-25-15/N | 80 | 25 |  |  |  |  | 44.0 |  |
| BQS(BQW)100-22-15 | 100 | 22 |  |  |  | 1500 | 47.3 |  |
| BQS(BQW)150-18-15/N | 150 | 18 |  |  |  |  | 50.5 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)20-100-/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380 或 660 或 1140 | 37.16 或 21.45 或 12.38 | 3000 | 33.9 | 10 |
| BQS(BQW)30-70-18.5/N | 30 | 70 |  |  |  |  | 32.5 |  |
| BQS(BQW)60-40-18.5/N | 60 | 40 |  |  |  |  | 44.2 |  |
| BQS(BQW)70-35-18.5/N | 70 | 35 |  |  |  |  | 47.0 |  |
| BQS(BQW)80-30-18.5/N | 80 | 30 |  |  |  |  | 47.3 |  |
| BQS(BQW)100-30-18.5 | 100 | 30 |  |  |  | 1500 | 48.6 |  |
| BQS(BQW)150-20-18.5 | 150 | 20 |  |  |  |  | 51.9 |  |
| BQS(BQW)200-12-18.5 | 200 | 12 |  |  |  |  | 53.2 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)30-100-22/N | 30 | 100 | 22 | 380 或 660 或 1140 | 44.94 或 25.95 或 14.95 | 3000 | 36.8 | 10 |
| BQS(BQW)40-80/2-22/N | 40 | 80 |  |  |  |  | 39.9 |  |
| BQS(BQW)60-50-22/N | 60 | 50 |  |  |  |  | 42 |  |
| BQS(BQW)80-40-22/N | 80 | 40 |  |  |  |  | 48.1 |  |
| BQS(BQW)100-35-22 | 100 | 35 |  |  |  | 1500 | 49.2 | 15 |
| BQS(BQW)150-30-22 | 150 | 30 |  |  |  |  | 49.6 |  |
| BQS(BQW)160-20-22 | 160 | 20 |  |  |  |  | 52.7 |  |
| BQS(BQW)200-15-22 | 200 | 15 |  |  |  |  | 53.8 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)25-150/2-30/N | 25 | 150 | 30 | 380 或 660 或 1140 | 60.92 或 35.18 或 20.31 | 3000 | 35.7 | 10 |
| BQS(BQW)30-130-30/N | 30 | 130 |  |  |  |  | 37 |  |
| BQS(BQW)50-100-30/N | 50 | 100 |  |  |  |  | 39.8 |  |
| BQS(BQW)60-80-30/N | 60 | 80 |  |  |  |  | 41 |  |
| BQS(BQW)80-60-30/N | 80 | 60 |  |  |  |  | 45.1 |  |
| BQS(BQW)100-50-30/N | 100 | 50 |  |  |  |  | 48.5 | 15 |
| BQS(BQW)120-50-30/N | 120 | 50 |  |  |  |  | 50.3 |  |
| BQS(BQW)200-22-30/N | 200 | 22 |  |  |  |  | 50.7 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)30-150-37/N | 30 | 150 | 37 | 380 或 660 或 1140 | 72.19 或 41.68 或 24.10 | 3000 | 37.4 | 10 |
| BQS(BQW)40-130/2-37/N | 40 | 130 |  |  |  |  | 38.5 |  |
| BQS(BQW)50-120/2-37/N | 50 | 120 |  |  |  |  | 37 |  |
| BQS(BQW)100-70-37/N | 100 | 70 |  |  |  |  | 45.7 |  |
| BQS(BQW)60-100-37/N | 60 | 100 |  |  |  |  | 41.0 |  |
| BQS(BQW)80-80-37/N | 80 | 80 |  |  |  |  | 43 |  |
| BQS(BQW)200-30-37/N | 200 | 30 |  |  |  |  | 53.3 | 12 |
| BQS(BQW)300-20-37/N | 300 | 20 |  |  |  |  | 56 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)30-170/2-45/N | 30 | 170 | 45 | 380 或 660 或 1140 | 86.88 或 50.16 或 29.00 | 3000 | 37.2 | 10 |
| BQS(BQW)50-150/2-45/N | 50 | 150 |  |  |  |  | 40.5 |  |
| BQS(BQW)60-120-45/N | 60 | 120 |  |  |  |  | 41.3 |  |
| BQS(BQW)80-100-45/N | 80 | 100 |  |  |  |  | 43.1 |  |
| BQS(BQW)130-60-45/N | 130 | 60 |  |  |  |  | 51.0 |  |
| BQS(BQW)150-50-45/N | 150 | 50 |  |  |  |  | 52.6 |  |
| BQS(BQW)200-45-45/N | 200 | 45 |  |  |  |  | 53.4 | 12 |
| BQS(BQW)300-30-45/N | 300 | 30 |  |  |  |  | 53.9 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)50-170/3-55/N | 50 | 170 | 55 | 380 或 660 或 1140 | 107.3 或 61.95 或 35.77 | 3000 | 40.5 | 10 |
| BQS(BQW)70-130/2-55/N | 70 | 130 |  |  |  |  | 42.6 |  |
| BQS(BQW)85-100-55/N | 85 | 100 |  |  |  |  | 43.8 |  |
| BQS(BQW)120-80-55/N | 120 | 80 |  |  |  |  | 46.7 |  |
| BQS(BQW)150-70-55/N | 150 | 70 |  |  |  |  | 50.4 |  |
| BQS(BQW)200-60-55/N | 200 | 60 |  |  |  |  | 53.8 |  |
| BQS(BQW)240-30-55/N | 240 | 30 |  |  |  |  | 53.6 |  |
| BQS(BQW)400-20-55/N | 400 | 25 |  |  |  |  | 57.5 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)50-200/3-75/N | 50 | 200 | 75 | 380 或 660 或 1140 | 144.67 或 83.53 或 48.23 | 3000 | 39.8 | 10 |
| BQS(BQW)70-150/2-75/N | 70 | 150 |  |  |  |  | 43.3 |  |
| BQS(BQW)100-100-75/N | 100 | 100 |  |  |  |  | 44.8 |  |
| BQS(BQW)150-80-75/N | 150 | 80 |  |  |  |  | 49.4 |  |
| BQS(BQW)200-70-75/N | 200 | 70 |  |  |  |  | 54.1 |  |
| BQS(BQW)300-40-75/B | 300 | 40 |  |  |  |  | 55.5 |  |
| BQS(BQW)400-30-75/B | 400 | 30 |  |  |  |  | 57.9 | 20 |
| BQS(BQW)500-20-75/B | 500 | 20 |  |  |  |  | 58.9 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW)50-240/3-90/N | 50 | 240 | 90 | 380 或 660 或 1140 | 174.59 或 100.80 或 58.2 | 3000 | 40 | 10 |
| BQS(BQW)80-180/3-90/N | 80 | 180 |  |  |  |  | 41.9 |  |
| BQS(BQW)100-150/2-90/N | 100 | 150 |  |  |  |  | 45.5 |  |
| BQS(BQW)180-90-90/N | 180 | 90 |  |  |  |  | 52.3 |  |
| BQS(BQW)220-70-90/N | 220 | 70 |  |  |  |  | 55.1 |  |
| BQS(BQW)280-65-90/B | 280 | 65 |  |  |  |  | 51 |  |
| BQS(BQW)300-50-90/N | 300 | 50 |  |  |  |  | 56.4 |  |
| BQS(BQW)500-35-90/B | 500 | 35 |  |  |  | 1500 | 57.5 | 20 |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 60-250/3-110/N | 60 | 250 | 110 | 380 或 660 或 1140 | 212.2 或 122.52 或 70.74 | 3000 | 41.4 | 10 |
| BQS(BQW) 80-200/3-110/N | 80 | 200 |  |  |  |  | 42.2 |  |
| BQS(BQW) 100-180/3-110/N | 100 | 180 |  |  |  |  | 43.3 |  |
| BQS(BQW) 150-120/2-110/N | 150 | 120 |  |  |  |  | 52.3 |  |
| BQS(BQW) 200-100-110/N | 200 | 100 |  |  |  |  | 50.3 |  |
| BQS(BQW) 300-60-110/N | 300 | 60 |  |  |  |  | 56.4 |  |
| BQS(BQW) 400-60-110/B | 400 | 60 |  |  |  | 1500 | 55.1 | 15 |
| BQS(BQW) 600-30-110/B | 600 | 30 |  |  |  |  | 60.8 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 50-300/5-132/N | 50 | 300 | 132 | 380 或 660 或 1140 | 253.23 或 146.21 或 84.41 | 3000 | 40.3 | 10 |
| BQS(BQW) 100-200/3-132/N | 100 | 200 |  |  |  |  | 46.6 |  |
| BQS(BQW) 150-150/3-132/N | 150 | 150 |  |  |  |  | 46.29 |  |
| BQS(BQW) 200-120/2-132/N | 200 | 120 |  |  |  |  | 53.9 |  |
| BQS(BQW) 240-100-132/N | 240 | 100 |  |  |  |  | 53.2 |  |
| BQS(BQW) 300-80-132/N | 300 | 80 |  |  |  |  | 56.8 |  |
| BQS(BQW) 700-40-132/B | 700 | 40 |  |  |  | 1500 | 61.9 | 16 |
| BQS(BQW) 800-35-132/B | 800 | 35 |  |  |  |  | 62.6 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 60-360/6-160/N | 60 | 360 | 160 | 380 或 660 或 1140 | 305.25 或 176.24 或 101.76 | 3000 | 41.4 | 10 |
| BQS(BQW) 100-240/3-160/N | 100 | 240 |  |  |  |  | 43.8 |  |
| BQS(BQW) 180-170/2-160/N | 180 | 170 |  |  |  |  | 47.6 |  |
| BQS(BQW) 280-100-160/N | 280 | 100 |  |  |  |  | 55.76 |  |
| BQS(BQW) 1200-25-160/B | 1200 | 25 |  |  |  | 1500 | 60.5 | 35 |
| BQS(BQW) 600-50-160/B | 600 | 50 |  |  |  |  | 61.1 | 16 |
| BQS(BQW) 500-60-160/B | 500 | 60 |  |  |  |  | 58.5 |  |
| BQS(BQW) 1000-30-160/B | 1000 | 30 |  |  |  |  | 63.6 | 35 |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 80-350/5-185/N | 80 | 350 | 185 | 380 或 660 或 1140 | 352.95 或 203.78 或 117.66 | 3000 | 42.7 | 10 |
| BQS(BQW) 100-280/4-185/N | 100 | 280 |  |  |  |  | 43.8 |  |
| BQS(BQW) 160-200/2-185/N | 160 | 200 |  |  |  |  | 46.4 |  |
| BQS(BQW) 240-160/2-185/N | 240 | 160 |  |  |  |  | 54.9 |  |
| BQS(BQW) 300-100-185/N | 300 | 100 |  |  |  |  | 57 |  |
| BQS(BQW) 600-60-185/B | 600 | 60 |  |  |  | 1500 | 61.1 | 16 |
| BQS(BQW) 800-50-185/B | 800 | 50 |  |  |  |  | 62.6 |  |
| BQS(BQW) 900-40-185/B | 900 | 40 |  |  |  |  | 63.1 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-400/5-200/N | 80 | 400 | 200 | 380 或 660 或 1140 | 381.56 或 220.30 或 127.16 | 3000 | 42.7 | 10 |
| 100-320/4-200/N | 100 | 320 |  |  |  |  | 43.8 |  |
| 200-200/2-200/N | 200 | 200 |  |  |  |  | 46.9 |  |
| 320-120-200/N | 320 | 120 |  |  |  |  | 55.3 |  |
| 150-250/3-200/N | 150 | 250 |  |  |  |  | 49.1 |  |
| 1100-35-200/B | 1100 | 35 |  |  |  | 1500 | 64 | 35 |
| 1200-30-200/B | 1200 | 30 |  |  |  |  | 62.3 |  |
| 1500-25-200/B | 1500 | 25 |  |  |  |  | 61.2 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 80-450/6-220/N | 80 | 450 | 220 | 380 或 660 或 1140 | 419.72 或 242.33 或 139.91 | 3000 | 42.7 | 10 |
| BQS(BQW) 150-270/5-220/N | 150 | 270 |  |  |  |  | 45.8 |  |
| BQS(BQW) 180-220/2-220/N | 180 | 220 |  |  |  |  | 46.9 |  |
| BQS(BQW) 240-180/2-220/N | 240 | 180 |  |  |  |  | 49.1 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 50-600/6-250/N | 50 | 600 | 250 | 380 或 660 或 1140 | 479.95 或 274.61 或 158.98 | 3000 | 42 | 10 |
| BQS(BQW) 63-540/6-250/N | 63 | 540 |  |  |  |  | 43.5 |  |
| BQS(BQW) 80-480/5-250/N | 80 | 480 |  |  |  |  | 45 |  |
| BQS(BQW) 100-400/4-250/N | 100 | 400 |  |  |  |  | 46.5 |  |
| BQS(BQW) 150-300/4-250/N | 150 | 300 |  |  |  |  | 51.5 |  |
| BQS(BQW) 200-250/3-250/N | 200 | 250 |  |  |  |  | 54 |  |
| BQS(BQW) 250-200/2-250/N | 250 | 200 |  |  |  |  | 55 |  |
| BQS(BQW) 300-160/2-250/N | 300 | 160 |  |  |  |  | 58 |  |
| BQS(BQW) 400-120-250/N | 400 | 120 |  |  |  |  | 59 | 19 |
| BQS(BQW) 500-100-250/N | 500 | 100 |  |  |  |  | 60 |  |
| BQS(BQW) 630-80-250/N | 630 | 80 |  |  |  |  | 61.5 | 25 |
| BQS(BQW) 800-70-250/N | 800 | 70 |  |  |  |  | 62.5 |  |
| BQS(BQW) 1000-50-250/N | 1000 | 50 |  |  | 446.64 或 268.67 或 155.54 | 1500 | 65 | 30 |
| BQS(BQW) 1500-40-250/N | 1500 | 40 |  |  |  |  | 67 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 50-700/7-280/N | 50 | 700 | 280 | 380 或 660 或 1140 | 534.18 或 307.56 或 178.06 | 3000 | 42 | 10 |
| BQS(BQW) 63-630/7-280/N | 63 | 630 |  |  |  |  | 43.5 |  |
| BQS(BQW) 80-500/5-280/N | 80 | 500 |  |  |  |  | 45 |  |
| BQS(BQW) 100-450/5-280/N | 100 | 450 |  |  |  |  | 47 |  |
| BQS(BQW) 150-350/4-280/N | 150 | 350 |  |  |  |  | 51 |  |
| BQS(BQW) 200-300/4-280/N | 200 | 300 |  |  |  |  | 56 |  |
| BQS(BQW) 250-220/2-280/N | 250 | 220 |  |  |  |  | 54 |  |
| BQS(BQW) 300-180/2-280/N | 300 | 180 |  |  |  |  | 58 |  |
| BQS(BQW) 400-140-280/N | 400 | 140 |  |  |  |  | 57 | 19 |
| BQS(BQW) 500-120-280/N | 500 | 120 |  |  |  |  | 60 |  |
| BQS(BQW) 630-90-280/N | 630 | 90 |  |  |  |  | 61.5 | 25 |
| BQS(BQW) 800-80-280/N | 800 | 80 |  |  |  |  | 62.5 |  |
| BQS(BQW) 1000-58-280/N | 1000 | 58 |  |  | 522.63 或 300.91 或 174.21 | 1500 | 65 | 30 |
| BQS(BQW) 1500-45-280/N | 1500 | 45 |  |  |  |  | 67 |  |

★基本参数：

| 型号 | 流量 (m3/h) | 杨程 (m) | 配套功率 (kW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 机组效率 (%) | 通过颗粒最大直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQS(BQW) 80-600/6-315/N | 80 | 600 | 315 | 380 或 660 或 1140 | 600.96 或 346.01 或 200.32 | 3000 | 46 | 10 |
| BQS(BQW) 100-500/5-315/N | 100 | 500 |  |  |  |  | 47.5 |  |
| BQS(BQW) 150-400/4-315/N | 150 | 400 |  |  |  |  | 50 |  |
| BQS(BQW) 200-350/4-315/N | 200 | 350 |  |  |  |  | 54.5 |  |
| BQS(BQW) 300-300/3-315/N | 300 | 300 |  |  |  |  | 56 |  |
| BQS(BQW) 350-180/2-315/N | 350 | 180 |  |  |  |  | 59 |  |
| BQS(BQW) 400-150-315/N | 400 | 150 |  |  |  |  | 60.5 | 19 |
| BQS(BQW) 500-135-315/N | 500 | 135 |  |  |  |  | 61.5 |  |
| BQS(BQW) 630-100-315/N | 630 | 100 |  |  |  |  | 62.5 | 25 |
| BQS(BQW) 800-90-315/N | 800 | 90 |  |  |  |  | 64 |  |
| BQS(BQW) 1000-65-315/N | 1000 | 65 |  |  |  | 1500 | 65 | 30 |
| BQS(BQW) 1500-50-315/N | 1500 | 50 |  |  |  |  | 67 |  |
| BQS(BQW) 2000-35-315/N | 2000 | 35 |  |  | 587.96 或 338.52 或 195.98 |  | 68.5 | 45 |
| BQS(BQW) 2500-30-315/N | 2500 | 30 |  |  |  |  | 70.5 |  |