旋流除砂器产品简介
   旋流除砂器是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转时的筛分原理制成，集旋流与过滤为一体，在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等效果显著。广泛应用于水源热泵、水处理、食品、医药等工业部门。河水、井水除砂，洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离。
旋流除砂器工作原理
   旋流除砂器是根据离心沉降和密度差的原理，当水流在一定的压力下从除砂进水口以切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂和水密度不同，在离心力、向心力、浮力和流体曳力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部的排污口排出，从而达到除砂的目的。

在一定范围和条件下，除砂器进水压力越大，除砂率越高，并可多台并联使用。
旋流除砂器产品特点
1、结构简单，操作简便，使用安全可靠，几乎不需维护。
2、与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比，具有体积小，处理能力大，节省现场空间等优点。
3、可在不间断供水过程中清除水中的砂粒。
4、避免了其他除砂方式存在水质二次污染的现象，除砂效率高。
旋流除砂器选型注意事项
   旋流除砂器选型须考虑处理水量，外部接管管径，管道工作压力，原水品质以及处理后水质要求等因素。一般情况下，选用旋流除砂器时，在满足流量的前提下，优先选用大的型号设备，并推荐在系统中用几台设备并联替代大设备，以便取得更佳的固液分离效果。
旋流除砂器安装使用注意事项
1、旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上，进水和出水管之间需加旁通。
2、为保证进水水流平稳，在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管，长度相当于进水口直径的10-15倍。
3、安装时设备四周应预留有足够的维护空间。
4、正常工作时，需开启进、出水阀门，关闭排污阀和旁通阀。
5、根据源水含砂量的多少定期排砂除污，排污时打开排污阀，直到流出清水即可，排污过程不影响系统正常用水。
6、排污结束后，关闭排污阀。
7、如排砂压力不足，要关闭出水口处的阀门。

旋流除砂器技术参数

1、进水浊度：≤320度

2、出水浊度：≤10度

3、进水压力：0.2-1.2MPa

4、压力损失：0.028 MPa

5、除砂直径：＞0.1mm

6、工作温度：常温

| 进 口 水 （mm） | 出 水 口 （mm） | 排 砂 口 (mm) | H高 （mm） |  | H1罐高 (mm) | φ直径 (mm) | 经济流量吨/小时 | 最大流量吨/小时 | 平均除砂率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 50 | 1100 | 800 |  | 325 | 15 | 30 | 92 |
| 80 | 80 | 50 | 1150 | 850 |  | 350 | 30 | 60 | 92 |
| 100 | 100 | 65 | 1350 | 1050 |  | 400 | 75 | 140 | 90 |
| 125 | 125 | 65 | 1350 | 1050 |  | 400 | 90 | 150 | 90 |
| 150 | 150 | 65 | 1430 | 1100 |  | 425 | 150 | 280 | 90 |
| 200 | 200 | 80 | 1550 | 1200 |  | 500 | 185 | 300 | 90 |
| 250 | 250 | 80 | 1800 | 1500 |  | 600 | 300 | 480 | 90 |