太阳能集热工程智能控制仪

一．概述

我公司生产的集热工程控制仪采用目前最新的水温、水位探测技术和微电脑控制系统,全自动运行,能有效提高集热效率，具有智能化程度高,功能齐全,使用方便,寿命长, 性能可靠,通用性强的优点,适用于各种型式的太阳能集热工程。

二.主要功能

- 自动加水：自动将集热器中的热水放到水箱里。

- 水循环自动控制：根据各种情况，自动控制集热系统的水循环,保证水箱里的水保持一定温度,并防止管道被冻坏。

- 控制辅助加热、伴热带、循环泵、进水阀。

- 定时开启辅助加热器将水箱里的水加热到设定温度(每天最多可设定三个时间点)。

- 定时向水箱里加水至设定水位(每天最多可设定三个时间点)。

- 控制伴热带工作，防止管道被冻坏。

- 用水循环,打开水龙头即出热水。

- 防空晒、防干烧。

- 更有大屏幕液晶显示控制仪,中文菜单,操作方便

三．集热工程应用原理

集热运行模式

--标准模式(0):

- 初循环：热水箱未满且热水箱温度<【设定水温】时－－

集热器温度≥【设定水温】＋6℃，循环泵打开，提高水箱温度，

集热器温度T1≤【设定水温】＋1℃或热水箱水温T2≥【设定水温】，循环泵关闭。

- 定温放水：热水箱温度T2≥【设定水温】时――

集热器温度T1≥【设定水温】＋6℃时，进水阀打开，用冷水将热水顶入热水箱（此时不能手动关闭加水）；

集热器温度T1≥【设定水温】-2℃时，进水阀关；

为防止频繁进水,自动加水停止后5分钟内不再执行定温放水,但可以手动加水。

- 温差循环：水箱水满后进行温差循环－－

（集热器温度－水箱温度）≥【启动温差】，循环泵打开

（集热器温度－水箱温度）≤【停止温差】，循环泵关闭。

--模式1:定温放水：

集热器温度≥【设定水温】＋6℃时，进水阀打开，用冷水将热水顶入水箱，

集热器温度≥【设定水温】-2℃时，进水阀关闭；

--模式2:温差循环：

（集热器温度T1－水箱温度）≥【启动温差】时，循环泵打开，

（集热器温度T1－水箱温度）≤【停止温差】时，循环泵关闭。

--模式3:定温放水＋温差循环：

水箱未满时执行定温放水（即模式1），水满后执行温差循环（即模式2）。

--模式4:温差循环+定温补水:

- 当（集热器温度－水箱温度）≥【启动温差】时，循环泵打开，

当（集热器温度－水箱温度）≤【停止温差】时,循环泵关闭。

- 当水箱温度≥【设定水温】时，启动加水；

当水箱温度≤【设定水温】－3℃时，停止加水

辅助功能

1．定时加水：每天可设定最多三个时间点自动加水至【加水水位】；

已开始定时加水时，可以按“加水”键取消本次定时加水。

2．定时加热：每天可设定最多三个时间点自动将水箱内的水加热至【加热温度】；

在已开始定时加热时，可以按“加热”键取消本次定时加热。

3．用水循环：(水箱温度－用水管道温度) ≥【用水循环温差】时,打开用水循环泵D2;

(水箱温度－用水管道温度) ≤【用水循环温差】-5℃时,关闭用水循环泵D2;

水箱温度≤25℃时,停止用水循环。

- 最低温度保持：每当水温≤【最低温度】－3℃时，就加热到【最低温度】。

同时停止加水（手动加水除外），以免水温太低。

5．最低水位保持：每当水位＜【最低水位】时，就自动加水到【最低水位】＋1。

（三）。保护

１．空晒保护：为保护集热管，当集热器温度＞【空晒保护温度】时，停止所有循环，直至集热器温度≤【空晒保护温度】-20℃时恢复所有循环。

２．干烧保护：水位＝０时，系统自动关闭并禁止启动电加热。

3．防冻保护：循环管道温度＜【防冻保护温度】，进入防冻状态，

循环管道温度≥【防冻保护温度】＋6℃，退出防冻状态。

进入防冻状态后，自动启动伴热，循环泵打开，进行防冻循环；

联系人:白晓明 13718495343 北京龙熙天信科技发展有限公司