电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆.常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。

基本结构

电力电缆的基本结构由线芯（导体）、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

（1）线芯 线芯是电力电缆的导电部分，用来输送电能，是电力电缆的主要部分。

（2）绝缘层 绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离，保证电能输送，是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。

（3）屏蔽层 10KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

（4）保护层 保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入，以及防止外力直接损坏电力电缆。

基本分类

按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆。1）油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠，使用寿命长，价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。2）塑料绝缘电力电缆，绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便，重量轻，敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆，并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象，这限制了它在更高电压的使用。3）橡皮绝缘电力电缆，绝缘层为橡胶加上各种配合剂，经过充分混炼后挤包在导电线芯上，经过加温硫化而成。它柔软，富有弹性，适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物，乙丙胶、丁基胶等。

按电压等级可分为中、低压电力电缆（35千伏及以下）、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆（275～800千伏）以及特高压电缆（1000千伏及以上）。此外，还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。

低压电缆：适用于固定敷设在交流50Hz，额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

使用特性：①电缆导体的最高额定温度为90℃。

②短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度不超过250℃。

中低压电缆：（一般指35KV及以下）：聚氯乙烯绝缘电缆，聚乙烯绝缘电缆，交联聚乙烯绝缘电缆等。

高压电缆：（一般为110KV及以上）：聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。

超高压电缆：（275～800千伏）。

特高压电缆：（1000千伏及以上）。

代表类型：VV22, VV32系列；YJV32,YJV22，VLV22，VLV32，YJLV32，YJLV22系列． 其中包括阻燃，耐火型电力电缆．

执行标准:GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃 电缆、耐火电缆还符合IE332-3,IEC331,亦可按用户所需的技术需求生产。

优点： 一般埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，不用杆塔，占地少，基本不占地面上空间。受气候条件和周围环境影响小，传输性能稳定，可靠性高。具有向超高压，大容量发展的更为有利的条件，如低温，超导电力电缆等。分布电容较大。维护工作量少。电击可能性小。

部分规格技术参数：

1kv 铜低压电缆

| 规格 | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 90℃绝缘电阻常数(MΩ·km) | 试验电压(kV/min) | 导体最大允许牵引力(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×1.5 | 12.1 | 3.67 | 3.5/5 | 210 |
| 2×2.5 | 7.41 | 3.67 | 3.5/5 | 350 |
| 2×4 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 560 |
| 2×6 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 840 |
| 3×1.5 | 12.1 | 3.67 | 3.5/5 | 315 |
| 3×2.5 | 7.41 | 3.67 | 3.5/5 | 525 |
| 3×4 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 840 |
| 3×4+1×2.5 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 1015 |
| 3×4+2×2.5 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 1190 |
| 3×6 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1260 |
| 3×6+1×4 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1540 |
| 3×6+2×4 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1820 |
| 4×1.5 | 12.1 | 3.67 | 3.5/5 | 420 |
| 4×2.5 | 7.41 | 3.67 | 3.5/5 | 700 |
| 4×4 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 1120 |
| 4×4+1×2.5 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 1295 |
| 4×6 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1680 |
| 4×6+1×4 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1960 |
| 5×1.5 | 12.1 | 3.67 | 3.5/5 | 525 |
| 5×2.5 | 7.41 | 3.67 | 3.5/5 | 875 |
| 5×4 | 4.61 | 3.67 | 3.5/5 | 1400 |
| 5×6 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 2100 |

10kv铜高压电缆

| 规格 | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 试验电压(kV/min) | 局放试验灵敏度最大值(pC) | 导体最大允许牵引力(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×25 | 0.727 | 30.5/5 | 10 | 5250 |
| 3×35 | 0.524 | 30.5/5 | 10 | 7350 |
| 3×50 | 0.387 | 30.5/5 | 10 | 10500 |
| 3×70 | 0.268 | 30.5/5 | 10 | 14700 |
| 3×95 | 0.193 | 30.5/5 | 10 | 19950 |
| 3×120 | 0.153 | 30.5/5 | 10 | 25200 |
| 3×150 | 0.124 | 30.5/5 | 10 | 31500 |
| 3×185 | 0.0991 | 30.5/5 | 10 | 38850 |
| 3×240 | 0.0754 | 30.5/5 | 10 | 50400 |
| 3×300 | 0.0601 | 30.5/5 | 10 | 63000 |
| 3×400 | 0.047 | 30.5/5 | 10 | 84000 |

1kv铝低压电缆

| 规格 | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 90℃绝缘电阻常数(MΩ·km) | 试验电压(kV/min) | 导体最大允许牵引力(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×10 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 400 |
| 1×16 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 640 |
| 1×25 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 1000 |
| 1×35 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 1400 |
| 2×10 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 800 |
| 2×16 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 1280 |
| 2×25 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 2000 |
| 2×35 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 2800 |
| 3×10 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1200 |
| 3×16 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 1920 |
| 3×16+1×10 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 2320 |
| 3×16+2×10 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 2720 |
| 3×25 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 3000 |
| 3×25+1×16 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 3640 |
| 3×25+2×16 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 4280 |
| 3×35 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 4200 |
| 3×35+1×16 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 4840 |
| 3×35+2×16 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 5480 |
| 4×10 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 1600 |
| 4×16 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 2560 |
| 4×16+1×10 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 2960 |
| 4×25 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 4000 |
| 4×25+1×16 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 4640 |
| 4×35 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 5600 |
| 4×35+1×16 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 6240 |
| 5×10 | 3.08 | 3.67 | 3.5/5 | 2000 |
| 5×16 | 1.91 | 3.67 | 3.5/5 | 3200 |
| 5×25 | 1.20 | 3.67 | 3.5/5 | 5000 |
| 5×35 | 0.868 | 3.67 | 3.5/5 | 7000 |

10kv铝高压电缆

| 规格 | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 试验电压(kV/min) | 局放试验灵敏度最大值(pC) | 导体最大允许牵引力(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×25 | 1.20 | 30.5/5 | 10 | 3000 |
| 3×35 | 0.968 | 30.5/5 | 10 | 4200 |
| 3×50 | 0.641 | 30.5/5 | 10 | 6000 |
| 3×70 | 0.443 | 30.5/5 | 10 | 8400 |
| 3×95 | 0.320 | 30.5/5 | 10 | 11400 |
| 3×120 | 0.253 | 30.5/5 | 10 | 14400 |
| 3×150 | 0.206 | 30.5/5 | 10 | 18000 |
| 3×185 | 0.164 | 30.5/5 | 10 | 22200 |
| 3×240 | 0.125 | 30.5/5 | 10 | 28800 |
| 3×300 | 0.100 | 30.5/5 | 10 | 36000 |
| 3×400 | 0.0778 | 30.5/5 | 10 | 48000 |