50kW交流智能负载ACLT-3805产品手册

## 一、概述

北京群菱专业生产的ACLT-3805 UPS交流智能负载可以精确测量1kW～50kW各类发电机组及UPS设备的输出功率和带载能力，随机设备的分析软件可以记录整个测试过程的各种数据，并自动生成测试报告，便于建立设备运行状况的管理档案。

二、ACLT应用领域

本产品广泛应用于电信、网通、移动、联通、铁通、电力、民航、银行、证券、铁路局电务段等行业，是UPS设备工程验收与日常维护必备测试工具，是柴油发电机组工程验收与日常维护必备测试工具。

- 检测UPS设备的输出功率与带载能力

- 新装UPS设备的工程验收时，检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。

- UPS设备日常维护例行检测，根据新颁发通信电源维护规程要求，每年要对UPS设备进行核对性放电试验。

2、检测柴油发电机输出功率与带载能力

- 新装柴油发电机工程验收时，检测其能否达到设计要求。

- 柴油发电机加装消声器等降噪设备后，检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。

- 柴油发电机经过修理后，检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。

- 柴油发电机的日常维护例行检测，根据新颁发的通信电源维护规程要求，每半年要对柴油发电机加载试机15-30分钟。

3、检测交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。

三、产品功能

- 采用大液晶屏显示，全中文菜单提示，显示各项参数及实时测试数据。

- 参数检测和带载放电同时进行，单片机控制可自动检测交流负载的功率、功率因数、各相电压、各相电流、频率等参数。

- 可设定放电功率，从而实现恒功率或分段带载放电，可靠性高，无红热现象，过热自动保护功能。

- 通过键盘可设置：功率、测试时长、记录周期、电压下限、电压上限、操作模式、接线方式、日期、时间、额定功率、额定电压、额定频率等参数。

- 报警功能：声响报警并停机；报警内容：欠压，过压，高温，紧急停机。

- 自动停机功能：可设定测试时长、保护电压等参数，在下列任一条件满足时，自动停止测试：测试时间到，保护电压到等。

- 查询功能：可以查询检测数据。

- 联机通讯：交流负载可通过RS232接口与上位计算机直接进行微机通讯或通过U盘转存数据。

- 计算机控制及数据处理功能：

- 通过PC机对系统参数进行设置，并可启动/停止放电过程。

- 可以获取交流负载的放电参数。

- 开始/停止在线监测。

- 数据转存：放电结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由U盘将数据转存到PC机中或通过RS232接口直接上传至计算机，经配套的数据处理软件对数据信息进行处理生成各种图表。

- 放电结束后，对放电数据整理、打印、报表、存档。

- 并机功能：可将2-9台同型号单机并联工作。

- 仪器使用安全、寿命长且噪音小。

四、ACLT-3805安全保护

- E-STOP紧急停止开关

- 三相电压过高检知，发出告警并自动停机

- 三相电压过低检知，发出告警并自动停机

- 两个温度检知，发出告警并自动停机

- 风扇故障检知，发出告警并自动停机

- 具有过流短路保护功能，操作安全简单

- 主要功耗元件采用专利材料，无红热现象

- 具备多重安全保护措施，有效保障设备进行安全测试

## 五、产品外观图

尺寸: 57×53×71cm 重量: 50kg

## 六、技术参数

| 型号 | ACLT-3805发电机综合测试仪 |
| --- | --- |
| 负载接入电压 | 三相AC380V/50Hz或单相AC220V/50Hz |
| 负载功率 | 50kW（1kW～50kW，连续可调节） |
| 设备的接线方式 | 三相四线制, 单相两线制 |
| 相电压测量范围 | 范围0～300V |
| 电压测量精度 | 精度±0.5% |
| 电压分辨率 | 分辨率0.1V |
| 电流测量范围 | 范围0～100A |
| 电流精度 | 精度±0.5% |
| 电流分辨率 | 分辨率0.1A |
| 频率测量范围 | 频率45～55Hz |
| 温度测量范围 | 0～100ºC，温度精度为±1ºC，温度分辨率为0.1ºC |
| 显示方式 | 中文显示窗口，LCD 背光 |
| 冷却方式 | 风扇强制风冷，前进风,后出风； |
| 通讯端口 | RS-232接口（可远程通讯） |
| 储存装置 | 设备内置存储功能 |
| 适用环境温度范围 | -10℃～50℃，5%～90%RH |
| 预设置功能 | 负荷曲线可以预先编程，实现25%、50%、75%、100%自动加载 |
| 定时范围 | 0-99小时59分 |
| 工作电源 | AC 220V，设备最大功耗500W |
| 平均无故障时间 | MTBF≥50000h |

## 七、产品配置

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | RS-232线 | 1根 |
| 4 | 电缆线 | 4条 |
| 5 | 地线 | 1条 |
| 6 | 软件光盘 | 1张 |
| 7 | 说明书 | 1本 |
| 8 | 保修卡 | 1份 |

## 八、产品报价                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机综合测试仪 | ACLT-3805 | ****** | 50kW（1kW～50kW，连续可调） 三相AC380V/50Hz |
| 以上价格包含税费、运费、技术服务费，货期：30天 |  |  |  |  |

以上设备均为群菱公司专利产品，详细产品资料请联系群菱能源索取。

本文来源：北京群菱能源科技有限公司，转载必须标明出处