输出

输出功率容量                             330瓦数 / 550VA

最大可配置功率(瓦)                       330瓦数 / 550VA

额定输出电压                             230V

输出频率(与主频率同步)                   50 Hz

拓朴                                     在线互动式

波形类型                                 正弦波逐步逼近

转换时间                                 6ms typical : 10ms maximum

输入

额定输入电压                             230V

输入频率                                 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型                             Australian/Chinese

输入线长度                               1.83米

工作电压范围                             176 – 282V

最大输入电流                             6.0A

电池与运行时间

电池类型                              免维护密封铅酸电池：防漏

典型充电时间                           8小时

更换电池                               APCRBC110

预期电池寿命（年）                     3 - 5

RBC™ 数量                              1

通讯与管理

接口端口（多个）                       USB

控制盘                                多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警                              市电停电时报警：特别的低电池报警

overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量                                  额定值420焦耳

数据线保护                                网络管理卡 - 语言包

物理参数

高                                        190mm ,19.0cm

宽                                        91mm ,9.1cm

深                                        310mm ,31.0cm

净重                                      6.53kg

毛重                                      7.71kg

装运高度                                  252mm ,25.2cm

装运宽度                                  138mm ,13.8cm

装运深度                                  442mm ,44.2cm

颜色                                      Black

标准纸箱单元                              2.0

标准纸箱重量                              15.94kg

SCC规范                                  1073130428689 6

环境

工作温度                                  0 - 40 °C

工作相对湿度                              0 - 95 %

操作高度                                  0-3000米

存储温度                                  -15 - 45 °C

存储相对湿度                              0 - 95 %

存储高度                                  0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音              40.0dBA

相符性

管理机构认证                              CCC

标准质保                                  2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS                                      符合

REACH                                     REACH: 不含SVHC