GWDB高压就地无功补偿装置

一、装置概述

本装置用于0.4kV—10kV电动机的无功补偿，其安装在电动机机旁，相比系统的集中无功补偿具有更加灵活、节能效率更高的特点。同时，有助于电动机的起动，可减小电动机起动时对电网的冲击。亦可与液体电阻软起动装置同时使用。

该装置由优质电容器组成，与电动机就近并联，共用一套开关；电动机投运时，电容器亦投入，从而实现对电动机的无功功率补偿功能。

二、适用范围

可广泛应用于冶金、矿山、建材、石油、化工、市政等行业的三相交流电力系统中。

三、使用环境

  - 环境温度：-10℃～+40℃

  - 相对湿度：不超过85%

  - 海拔高度：小于1000m

  - 安装地点无剧烈振动，地面倾斜度不超过50

  - 安装地点无导电及爆炸性尘埃，无腐蚀性气体

  - 供电电源符合国家标准规定，没有较强的谐波分量。

注：若有特殊环境使用条件，请在订货时与我公司申明和协商。

三、装置的组成

本装置由电流互感器，避雷器，并联电容器，串联电抗器，熔断器组成。

四、安装与调试

1、按照随机图纸要求进行并柜安装，并连接好电源进线。

2、按照随机图纸连接各柜间联锁线及外接连线。

3、喷逐式熔断器尾线穿越弹簧挂线环，在弹簧挂线环上尾线一定要绕一圈。

4、调试前，应检查操动机构是否灵活可靠，操作力应正常，各器件均应处在正常位置

5、接通电源后，应检查各柜内的控制信号、保护及照明等确认无误，在高压不送电的情况下动作正常，并对电容开关柜进行相应的保护整定及试动作正常后，方可进行联机调试。

注意：1、在对电容器进行维修或更换时，必须确认支路断电并对电容器进行强制放电后方可进行操作。

2、更换喷逐式熔断器时，熔断器尾线穿越弹簧挂线环，在弹簧挂线环上尾线一定要绕一圈。

五、日常维护

由于装置采取了全面的继电保护，因此，应密切注意各信号屏上相关的故障报警信号，并及时对故障进行排除，以免引起更重大的事故。除此以外，加强日常的检查、维护工作，可以减少或避免故障的发生。

对于运行时能进室检查的，应对以下内容进行日常检查：

1、检查电容器的外壳是否膨胀，对于超过允许膨胀度的电容器，应当及时更换为好。

2、检查电容器有无瓷套管破碎、漏油等现象，还要检查接头是否发热，放电装置是否良好，通风装置是否良好。

3、运行环境温度是重要的监视项目。温度不超出允许范围是保证电容器、电抗器安全运行和预定使用年限的重要条件。除此之外，电压、电流也是日常监视的重要内容。

除以上日常检查以外，还应每年停电清扫检查2次。主要检查各部接点的接触情况（螺丝的松紧）、放电回路的完整性、接地线的完好程度等，清扫外壳、绝缘子以及支架上的灰尘。还要同时检查断路器和继电保护装置。

当装置发生故障跳闸、保护熔断器熔断时，应立即停电进行检查。