RYQ系列绕线电动机

液态软起动装置

产品说明书

湖 北 盛 州 电 气 设 备 有 限 公 司

HUBEI  SHENGZHOU  ELECTIRIC  COMPLEETE  EQUIPMENT CO., LTD

产品编号:

目   录

一、概述

二、工作原理

三、性能特点

四、型号命名

五、主要技术参数

六、使用条件

七、安装调试

八、操作步骤

九、常见问题及处理

十、订货须知

十一、电气原理图

### 一、概述

RYQ系列液态起动装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型绕线式异步电动机设计的液体电阻起动器。在起动过程中,可明显降低电机的起动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位产品成本,提高企业的经济效益有重要意义。

RYQ系列液态启动装置在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应,可大幅度降低电机的起动电流,改善电机的起动性能。它与频敏器起动相比,最大优点是起动电流小,而且操作简便、可靠。并且具有过流、起动超时液温报警等多种保护功能。

RYQ系列液态启动装置可广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵等绕线式异步电动机的起动。

### 二、工作原理

在绕线式电动机的转子回路中串入一特制的液态可变电阻器，随着电动机的起动，电阻器的阻值均匀无级平滑减小而趋于零，当电动机转速均匀提升至接近额定转速时，电动机转子回路被短接而投入正常运行，液态可变电阻器自动退出。在整个起动过程中，因电阻器为纯阻性，因此，无谐波污染电网。

三、性能特点

- 起动电流小，起动电流为电机的1.1~1.3倍，降低了起动对电机的冲击，电机温升显著降低。

- 起动平滑，大大降低了起动对电机及机械设备的机械应力冲击，可延长电机及机械设备的寿命。

- 对电网影响小，可以在低压状态起动： 380伏电机350伏可顺利起动。

- 可连续起动3到5次。

- 结构简单、可靠，全部操作自动化。

四、型号命名

RYQ   □    □ / □

辅助代号：P：继电器控制；

C：PLC 控制

电阻箱热容量（ 0.4,0.6,1,2,3,4,5)

设计序号

产品代号

五、主要技术参数

起动电流：     1.1~1.3Ie

起动时间：     10~60（S）

重复起动：      2~6次（常温与电机功率和拖动负载有关）

防护等级：      IP20  IP30

电阻器工作温度：0~70℃

供电电源：      三相四线380/220V AC50Hz

六、使用条件

1. 环境温度：  0~+40℃ （带加热装置-10℃）

2. 相对温度：  ≤90%（25℃）

3. 海拔高度：  ≤2000米

4. 安装地点无火灾及爆炸危险、无化学腐蚀及剧烈震动

5. 特殊使用条件可在订货时具体协商

七、安装调试

RYQ系列绕线式液态启动装置须有我公司技术人员现场指导安装调试,用户在我方人员到达之前须做好以下工作。

- 将设备就位,将设备放在控制室内,用地脚固定。

2．准备好一根大电缆线，连接电机转子至起动器水阻柜,其线径应能承受电机转子的额定电流，另外准备一根（3+1）控制电缆是给启动柜的工作电源，比好长度并压好接头。

3．在不送主电源的情况下，试验起动器的起动，运行，停止是否正常。

4．配制液体电阻：取三袋随设备配送的电解粉用蒸馏水溶解后分别倒入三个水阻箱中。注意：

（1）不能弄撒弄混电解粉。

（2）三个水箱的液面高度要一致，并达到规定的液面高度。

（3）电解粉要充分溶解。

5．接通主电源回路，起动电机，若起动电流在额定电流的1.2倍左右，则调试完毕，起动器可以投入使用。

6．若起动电流过大或难以起动，则须根据情况调整电解液的浓度。

八、操作步骤

（一）开机

1．合上主电源，合上控制电源后，“复位”指示灯亮，极板自动复位，复位完毕后“备妥”灯亮，电机允许起动。

2．按下“起动按钮”电机开始起动，“起动”指示灯亮，起动完毕后，电机自动转入运行状态，“运行”指示灯亮

（二）停机

1．按下“停机”按钮，电机即停止运行。

2．分开起动柜电源开关，分开主柜体内主回路电源隔离开关。

九、常见问题及处理

| 故 障 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 没备妥及指示 | 1、液位过低；2、上下限位正常否；3、是否有故障4、外接备妥； | 1、加水； 2、检查上下限位及外部备妥；3、检查故障回路； |
| 故障输出 | 1、起动超时； 2、温度过高； 3、短接接触器联锁故障； | 1、检查限位是否松动及省坏；2、温度高是否转子侧接线松动及起动过于平凡； |
| 不能起动 | 1、联锁继电器及短接接触器辅助触电是否正常；2、开关柜合闸回路及备妥； | 1、检查联锁继电器及短接接触器； 2、检查开关柜控制回路； |
| 短接接触器 不能运行 | 1、下限位是否正常； 2、短接接触器是否正常； | 1、检查限位开关； 2、检查短接接触器； |
| 液位低及指示 | 液体箱水位过低 | 加水 |

十、定货须知:

- 订货时须提供资料： 电动机型号、额定功率、转子电流、转子电压、定子电流和电压。

- 电动机拖动的负载。

- 设备表面颜色

- 若有其它特殊要求，订货时说明。

十一、电气原理图(见附图)

RYQ系列绕线式液态启动装置电气原理图。