GLYQ系列鼠笼型电动机

液体电阻启动柜

产品说明书

湖 北 盛 州 机 电 设 备 有 限 公 司

HUBEI  SHENGZHOU  ELECTIRIC  COMPLEETE  EQUIPMENT CO., LTD

产品编号:

目   录

一、概述

二、原理框图

三、性能特点

四、型号命名

五、主要技术参数

六、使用条件

七、安装调试

八、订货须知

九、电气原理图

### 一、概述

GLYQ系列高压电动机液态软起动装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻起动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻和起动时间的控制,实现鼠笼电机平滑无冲击的降压起动或同步电动机的异步降压起动。在起动过程中,可明显降低电机的起动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位产品成本,提高企业的经济效益有重要意义。

GLYQ系列高压电动机液态软起动装置在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应,可大幅度降低电机的起动电流,改善电机的起动性能。它与串联电抗器起动相比,最大优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便、可靠。并且具有过流、起动超时液温报警等多种保护功能。

GLYQ系列高压笼型液阻启动装置可广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵等鼠笼异步电动机。

二、原理框图

针对电机定子接线方式不同起动器接线方式有两种：

6-10KV/50赫兹                          6-10KV/50赫兹

Q

DL           KM2

KM1                       R 液体电阻                  KM1

KM3

电机

（定子三角形接法电机接线图或星型接法星点在电机内部电机接线图）     （定子星型接法）

三、主要技术指标

- 最高电压：3.6、7.2、12KV

- 额定功率：150～30000KW

- 起动电流：1.5～3.5Ie(与电机和拖动负载有关)

- 起动时间：10～60～100s

- 重复起动：2～4次（常温与电动机功率和拖动负载有关）

- 防护等级：IP20 IP30

- 辅助电源：三相四线380V/220V AC50Hz

四、型号命名

GLYQ    □    □ / □    □ □

S-异步交流笼型电动机

T-同步交流电动机

Y:定子绕组星型接法（星点可以打开）

△：定子绕组角型接法（星点不可以打开）

电动机额定工作电流（KA）

电动机额定工率（KW）

设计序号

产品名称代号（高压电动机液态软起动）

五、产品规格

| 规格型号 | 电机 功率 （KW） |  | 外形参考尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 安装参考尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 一次 方案 | 起 动 柜 |  | 星 点 柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽 W |  | 深 D |  | 高 H |  | W |  | d |  | Ф |  |  |  |  |  |
| GLYQ□-500/□-Y□ | 500 |  | 1400 |  | 1200 |  | 2300 |  | 1040 |  | 1140 |  | 14 |  | G01 | 1 |  |  |
| GLYQ□-1500/□-Y□ | 1500 |  | 1500 |  | 1200 |  | 2800(2650) |  | 1340 |  | 1140 |  | 14 |  | G01 | 1 |  |  |
| GLYQ□-2500/□-Y□ | 2500 |  | 1700 |  | 1500 |  | 2800(2650) |  | 1560 |  | 1440 |  | 14 |  | G01 | 1 |  | 1 |
| GLYQ□-3500/□-Y□ | 3500 |  | 1200 |  | 1200 |  | 2800(2650) |  | 1040 |  | 1140 |  | 14 |  | G02 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-5500/□-Y□ | 5000 |  | 1400 |  | 1400 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 1340 |  | 14 |  | G02 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-7500/□-Y□ | 7000 |  | 1400 |  | 2000 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 1940 |  | 14 |  | G03 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-10000/□-Y□ | 10000 |  | 1400 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 2440 |  | 14 |  | G03 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-14000/□-Y□ | 15000 |  | 1700 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1540 |  | 2440 |  | 14 |  | G03 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-18000/□-Y□ | 18000 |  | 1400 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 2440 |  | 14 |  | G03 | 6 |  | 1 |
| GLYQ□-22000/□-Y□ | 22000 |  | 1500 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1340 |  | 2440 |  | 14 |  | G03 | 6 |  | 1 |
| GLYQ□-25000/□-Y□ | 25000 |  | 1700 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1540 |  | 2440 |  | 14 |  | G03 | 6 |  | 1 |
| GLYQ□-30000/□-Y□ | 30000 |  | 特殊设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLYQ-△适用于高压笼型电动机定子绕组△接法（星点不可以打开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLYQ□-1500/□-△□ |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 2800(2650) |  | 1340 |  | 1440 |  | 14 | G04、5 |  | 1 |  |
| GLYQ□-2000/□-△□ |  | 2000 |  | 1700 |  | 1500 |  | 2800(2650) |  | 1540 |  | 1440 |  | 14 | G04、5 |  | 1 |  |
| GLYQ□-3500/□-△□ |  | 3500 |  | 1200 |  | 1200 |  | 2800(2650) |  | 1040 |  | 1140 |  | 14 | G06 |  | 3 | 1 |
| GLYQ□-5500/□-△□ |  | 5000 |  | 1400 |  | 1400 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 1340 |  | 14 | G06 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-7500/□-△□ |  | 7000 |  | 1400 |  | 2000 |  | 2800(2650) |  | 1240 |  | 1940 |  | 14 | G07 | 3 |  | 1 |
| GLYQ□-10000/□-△□ |  | 10000 |  | 1700 |  | 2500 |  | 2800(2650) |  | 1540 |  | 2440 |  | 14 | G07 | 3 |  | 1 |

六、使用环境条件

- 环境温度：0～+40℃（带加热装置-20℃）

- 相对湿度：≤90%（25℃）

- 海拔高度：≤2000米

- 地面倾斜度：≤5º含税

- 安装地点无火灾及爆炸危险、无化学腐蚀及剧烈震动

- 特殊使用条件可在订货时具体协商

七、安装调试:

1、安装就位

GLYQ系列高压笼型液阻启动装置须有我公司技术人员现场指导安装调试,用户在我方人员到达之前须做好以下工作。

⑴、将设备就位,将设备放在控制室内,用地脚固定。

⑵、准备好所需电缆，其中三角型接法需三芯电缆两根，分别从一次主开关两端接到起动器,其线径应能承受电机定子的额定电流，星型接法的电机只需一根电缆，从电机星点连到起动器，压好电缆接头

⑶、准备好三相四线电缆一根,截面积为2.5～4mm²铜芯电缆。比好长度压好接头,并接入GLYQ起动柜接线端子排上。

⑷、准备好截面积为1～2.5mm²铜芯电缆若干卷,按照使用说明书上的参考图连接好GLYQ柜与其它控制柜的连锁线。

●  软起动装置安装前，首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ303-88的要求，并参见柜体安装基础完成基础施工。

- ● 软启动装置拆箱后，应首先保管好随机文件资料，并根据装箱单检查随机备件、附件是否齐全，并作好相关记录，然后检查有没有明显的损坏。如没有问题，可采取垂直吊装的方式实施就位。

2、电气检查及安装

- 通电前应仔细对软起动装置上主回路元件进行检查。具体方法请参阅相关的技术条件。

- 柜内工作接地和保护接地应连接牢固、保持良好的电流边疆性，接地母线在适当的地方与建筑预设的接地网相连，确保人身及设备安全。

● 电气接线及部件组装请依据随机文件资料中提供的有关图纸认真进行。

所有单机调试必须保证在一次回路断电的情况下进行！正式通电前，必须确认传动机构的运行方向正确，确认（调整传动电机运动方向）的方法如下：接通控制电源，脱机运行时传动机构应自动复位（上升），可通过操作电气室门上的按钮使机构升降，确保手动试车时极板下降，手动复位时极板上升。

.

3、液阻的调配：

●  首先将装置动极板调至备妥状态（上限位置）；

打开电阻箱盖板，向箱内注入清洁的自来水至液位线以下约20mm处;

● 将电液粉按照说明书所述的配置方法,用热水溶解后注入电阻箱内。

● 电阻配置完成后应确保电阻箱的电液至液位线处，且液位状态正常；

4、联机通电前的检查

●  联机通电前应用干布将电阻箱四周擦净，再用2500V兆欧表检测确保三相对地及相间绝缘。

●  联机通电前需手动模拟试机2～3次，电气动作、信号指示均正常后，再与开关柜联机调试空动作，反复试验正常后，方可联机通电试机。

5、装置在起动及运行中，除应遵守有关规程外，还应注意以下问题：

⑴、操作程序

● 虽然装置设计有保护开关柜各部分操作程序正确的联锁，但是操作人员对装置各部分的投入应按相关操作规程和技术文件的要求进行，不得随意操作。否则，容易造成设备损坏，甚至引起事故。

●  装置的检修应按有关断电检修的规程要求进行，确保人身及设备安全。建议用⑵、户特别注意以下几点：

●  定期（每月）检查液位是否正常，若液位太低应及时添加清水：在加清水时应避免水珠飞溅，并用干燥、洁净的棉纱将电阻箱体表面擦干，确保绝缘强度。

●  定期（每季）进行传动机构检测、维护、检修或更换上、下限位开关。

●  定期（3～5年）更换电液，同时清洗极板和箱体：先用稀盐酸，清洗极板上的氧化物，然后再用清水洗净，极板在取出和置入时避免撞击以免损坏箱体。

●  定期（每年）检修设备的绝缘情况，确保设备的安全。

●  所有检验、检修操作必须在断电确认情况下进行

6、常见故障及处理方法

| 序号 | 故障名称 | 可能原因 | 处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机启动前允许启动灯不亮或允许启动继电器不动作 | 液位过低 | 添加清水至正常液位线 |  |
|  |  | 液温过高 | 待液温降至正常范围 |  |
|  |  | 动极越位 | 用手动试车或复位按钮调整传动机构至正常位；行程开关失灵，更换 |  |
|  |  | 传动过载 | 检查传动机构运转有无卡死，添加润滑油并调整至灵活 |  |
|  |  | 有综合报警 | 针对可能的原因逐项排除 |  |
|  |  | 信号灯损坏 | 更换 |  |
|  |  | 继电器损坏 | 更换 |  |
| 2 | 起动超时动作 | 运行投切信号失灵 | 全面检查起动切换回路电源和投切信号至正常 |  |
|  |  | 负载过重或启动力矩过小 | 减小起动电阻，增大起动电流或延长超时保护时间至合适 |  |
| 3 | 综合报警灯亮或发出报警声响 | 液位过低 | 添加清水至正常液位线 | 启动或运行过程中不作用于分闸 |
|  |  | 极板越位 | 用手动试车或复位按钮调整传动机构至正常位；行程开关失灵，更换 | 启动或运行过程中分闸 |
|  |  | 液温过高 | 待液温降至正常范围 |  |
|  |  | 启动或运行检测信号没有 | 全面检查起动切换回路电源和投切信号至正常 |  |

7、在不送主电源的情况下，试验起动器的起动，运行，停止是否正常。

8、配制液体电阻：取三袋随设备配送的电解粉,按照配置方法用蒸流水溶解后分别倒入三个水阻箱中。注意：

（1）不能弄撒弄混电解粉。

（2）三个水箱的液面高度要一致，并达到规定的液面高度。

（3）电解粉要充分溶解。

9、接通主电源回路，起动电机，若起动电流在额定电流的3倍左右，则调试完毕，起动器可以投入使用。

10、若起动电流过大或难以起动，则须根据情况调整电解液的浓度。

八、定货须知:

请提供下列资料：

- 电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流

- 定子绕组接法（星点可否打开）

- 拖动负载种类、起动频繁程度

- 如需提供设计计算书，则需提供电动机的拖动负载特性：Iq/Ie、Mq/Me、Mmax/Me、GN2及电网短路容量和工况说明

- 配套开关柜进出线方式

- 设备表面颜色

九、电气原理图(见附图)

1. GLYQ系列高压笼型液阻软起动装置电气原理图

2 .GLYQ系列高压笼型液阻软起动装置端子排接线图

3. GLYQ系列高压笼型液阻软起动装置端子外部排接线参考图

4. GLYQ系列高压笼型液阻软起动装置PLC原理图