D301阴离子交换树脂

本产品是大孔结构的苯乙烯一二乙烯苯共聚体上带有叔胺基［-N(CH3)2］的离子交换树脂，其碱性较弱，能在酸性、近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用，该树脂具有再生效率高、碱水耗低、交换容量大、抗有机物污染、机械强度好等优点。本产品相当于美国Amberlite IRA-93，德国Lewatit MP-60，日本Diaion WA-30，法国Duolite A305，前苏联AH-89×77Ⅱ，英国Zerolite MPH，相当于我国老牌号：D354、D351、710、D370。

用途：本产品主要用于纯水及高纯水的制备，用于阴复床、阴双层床系统，对含盐量较高的水源尤为合适，并能保护强碱阴树脂不受有机物污染，以及糖液脱色含铬废水的处理及回收等等。

使用时参考指标

1.PH范围：0-9
2.允许温度（℃）：≤100
3.膨胀率：%(OH-→Cl-)≤35
4.工业用树脂层高度：m　1.0-3.0
5.再生液浓度：%NaOH:2.0-4.0　
6.再生剂用量（按100%计）， kg/m3湿树脂：NaOH（工业）：40-70
7.再生液流速：m/h 4-6
8.再生接触时间：minute: 30-50
9.正洗流速：m/h:15-25
10.正洗时间：minute:约25
11.运行流速：m/h, 15-25
12.工作交换容量：mmol/l（湿树脂）≥950或对六价铬吸附量g/l（湿树脂）≥75

主要性能指标：

| 指标名称 | D301 | D301FC | D301SC |
| --- | --- | --- | --- |
| 全交换容量 mmol/g≥ | 4.8 |  |  |
| 强地基团容量mmol/g≥ | 1.0 |  |  |
| 体积交换容量mmol/ml≥ | 1.4 |  |  |
| 含水量% | 48-58 |  |  |
| 湿视密度g/ml | 0.65-0.72 |  |  |
| 湿真密度g/ml | 1.03-1.06 |  |  |
| 粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.315-0.60mm≥95 |
| 有效粒径mm | 0.40-0.70 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
| 均一系数≤ | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 磨后圆球率% ≥ | 95 |  |  |
| 转型膨胀率%≤ | 28 | 30 | 28 |
| 外观 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 | 乳白色或淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | 游离胺 | 游离胺 | 游离胺 |
| 用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |

D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
一、 执行标准：HG/T2165-1991　DL/T519-2004　
本产品是大孔结构的苯乙烯—二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N（CH3）2]的离子交换树脂，其碱性较弱，能在酸性近中性介质中有效地去除有机色素及无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。该树脂具有再生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。
本产品原牌号：D370、D354；相当于国外牌号：美国：Amberlite IRA-93 
三、理化性能指标：
树脂结构                  苯乙烯—二乙烯苯 
外观 乳白或淡黄色不透明球状颗粒
功能基团 -N（CH3）2
含水量  % 50-60
质量全交换容量（干）（mmol/g） ≥4.8
体积全交换容量（湿）（mmol/mol）                               ≥1.45
湿视密度 g\mL 0.65-0.72
湿真密度  g\mL 1.03-1.07
粒度            % (0.315-1.25)mm≥95
有效粒径   mm 0.45-0.70
均一系数　　　≤ 1.6
渗磨圆球率%　≥ 90
转型膨胀率（%） OH-→Cl-
≤28
出厂形式 游离碱型
四、使用时参考指标：
项目 参考值
PH使用范围 1-9                                        
使用温度 °C OH- 100
CL- 40
运行流速m/h 10-30
再生液浓度 HCl：2-4%；      NaOH：2-4%
五、用途：
主要应用于糖液精制、除灰、脱色、木糖脱色、淀粉糖脱盐脱色，水处理；工业水处理中纯水及高纯水制备；电镀含铬废水处理等。D301FC用于阴双室床、阴双室浮动床系统纯水、高纯水制备，D301SC用于阴双层床系统纯水、高纯水制备。