001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

一、执行标准：GB13659-92

本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—SO3H)的离子交换树脂，其酸性相当硫酸、它在碱性、中性，甚至酸介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。
     本产品原牌号732#，相当于美国：Amberlite IR-120，Dowex-50；德国：Lewatit-100；

二、结构式：

三、规格：

1.外观：金黄至棕褐色球状颗粒
2.出厂形式：钠型
3.主要性能指标：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水量% | 46-52 |
| 2 | 全交换容量(mmol/g) | 4.5 |
| 3 | 湿视密度 (g/ml) | 0.77-0.87 |
| 4 | 湿真密度 (g/ml) | 1.24-1.28 |
| 5 | 粒度(0.315-1.25mm) | ≥95 |
| 6 | 磨后圆球率% | ≥95 |

四、使用时参考标准：

1.PH范围：1-14
2.使用温度：氢型≤100°C    钠型≤120°C
3.型变膨胀率%：(H+-Na+)8-10
4.再生液浓度：NaCl：3-10%；HCl：4-5%；NaOH：4-5%
5.再生液用量：NaCl：(8-10%)；体积：树脂体积=1.5-2:1
              HC1(4-5%)体积：树脂体积=2-3：1
              NaOH(4-5%)；体积：树脂体积=2-3：1
6.再生液流速：5-8m/h
7.再生接触时间：30-60min
8.正洗流速：10-20m/h
9.正洗时间：约30min
10.运行流速：10-40m/h

五、用途：

本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。

201×7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

一、执行标准：GB13660-92

本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有季胺基[-N(CH3)3]的离子交换树脂。其碱性相当于一般季胺碱，在酸性、中性甚至碱性介质中显示离子交换功能。本产品具有机构强度好、耐热性能高等特点。
     本产品原牌号717#，相当于国外牌号，美国：Amberlite IRA-400；日本：Diaion SA-10A。

二、规格：

1.外观：淡黄至金黄色球状颗粒
2.出厂形式：氯型
3.主要性能指标：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水量% | 42-48 |
| 2 | 全交换容量(mmol/g干) | 3.6 |
| 3 | 湿视密度 (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 4 | 湿真密度 (g/ml) | 1.06-1.11 |
| 5 | 粒度(0.315-1.25mm) | ≥95 |
| 6 | 磨后圆球率% | ≥95 |

三、使用时参考标准：

1.PH范围：1-14
2.最高使用温度：氢氧型≤40°C，氯型≤80°C
3.型变膨胀率%：(Cl- →OH-)≤18-22
4.工业用树脂高度：1-3m
5.再生液浓度：NaOH：4%；HCl：4-5%
6.再生液用量：HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3：1
              NaOH(4%)体积：树脂体积=2-3：1
7.再生液流速：4-6m/h
8.再生接触时间：60min
9.正洗流速：15-25m/h
10.正洗时间：约20min
11.运行流速：15-25m/h

四、用途：

主要用于纯水制备、高纯水制备、废水处理、生化制品提取。

树脂相对密度分类

离子交换树脂的相对密度有三种表示方法:干真密度、湿真密度和湿视密度。

干密度是指在115℃真空干燥后的密度；

湿真密度是指树脂在水中充分膨涨后的质量与树脂所占体积（不包括空隙）之比；湿视密度是指树脂在水中充分膨涨后单位体积树脂所具有的质量。