EV/NC 系列“A”级燃气安全电磁阀

EV/NC系列A级燃气安全电磁阀

EV003(铜)DN15螺纹   EV003(铜)DN20螺纹   EVP(F)02 DN15螺纹   EVP(F)03  DN20螺纹  EVP(F)04 DN25螺纹  EVP(F)02 DN15螺纹  EVP(F)03 DN20螺纹  EVP(F)04 DN25螺纹  EVP(F)05  DN32螺纹   EVP(F)06   DN40螺纹   EVP(F)07  DN50螺纹

EVP(F)08   DN65法兰   EVP(F)09   DN480法兰   EVP(F)10  DN100法兰  EVP(F)11  DN125法兰  EVP(F)12  DN150法兰   EVP(F)13H  DN200法兰

简述：

EV/NC 系列燃气安全电磁阀广泛用于燃气燃烧器，大气式燃气炉、工业炉、焚烧炉等燃气加热设备

的控制与调节。严格按照EN161 准则及CE 检测规则生产，符合欧洲90/396/EEC、94/9/EC、2004/108/EC、

2006/95/EC 燃气应用标准。其包括两种类型：

EVP/NC 是不带流量调节功能的快开快闭，常闭型单级式电磁阀；

EVPF/NC 是具有流量调节功能的快开快闭，常闭型单级式电磁阀；

EVP13H DN200 燃气电磁阀是通过液压原理通电慢慢开启，断电快速关闭的常闭型单级电磁阀。

特点：

1. 电磁阀阀体两侧具有测压（泄压）孔，口径为1/4"。

2. 具有调节简单、操作方便等优点。

3. 电磁线圈长时间通电，不发烫，且100%ED 输出。

4. 电磁线圈的绝缘等级为H（180益）。

5. 能保持稳定的功率输出并具有处于工作状态时

减小输出功率的功能。

技术参数：

连接方式：螺纹接口DN15耀DN50

符合EN10226 标准

法兰接口DN65耀DN200

符合ISO 7005 标准

安全电压：24Vdc、24V/50HZ、110V/50HZ、

230V/50-60HZ

电压公差：-15% — +10%

工作温度：-15益- +60益

最大工作压力：200mbar or 360mbar

开启/关闭时间：<1 秒（除EVP13H DN200）

防护等级：IP65；防爆等级： II3G-II3D

密封材料：NBR 丁腈橡胶

适用介质：天然气、城市煤气、液化石油气、空气等无腐蚀性气体。

阀体材料：压铸合金铝

EVO02（铜） DN15（螺纹） 200 11 8 55

EVP（F）02 DN15（螺纹） 360 14/31* 7/27* 70

EVP（F）03 DN20（螺纹） 360 14/31* 7/27* 70

EVP（F）04 DN25（螺纹） 360 14/31* 7/27* 70

EVP（F）05 DN32（螺纹） 360 16/55* 47 160

EVP（F）06 DN40（螺纹） 360 16/55* 47 160

EVP（F）07 DN50（螺纹） 360 16/55* 47 160

EVP（F）08 DN65（法兰） 360 29/105* 88 290

EVP（F）09 DN80（法兰） 360 29/105* 88 310

EVP（F）10 DN100（法兰） 360 36/124* 107 350

EVP（F）11 DN125（法兰） 360 36/124* 107 480

外型尺寸（mm）

EVO03（铜） DN20（螺纹） 200 11 8 55 102 0.5

EVP（F）02 DN15（螺纹） 200 19 17 70 137 0.8

EVP（F）03 DN20（螺纹） 200 19 17 70 137 0.8

EVP（F）04 DN25（螺纹） 200 14/31* 7/27* 70 137 0.8

EVP（F）12 DN150（法兰） 360 36/124* 107 480 570 60

EVP（F）13H DN200（法兰） 360 65 — 600 680 76.5

阀门安装：

1. 安装前确认燃气供气压力不得超过阀门所标的工作压力。

2. 安装之前，将阀门进出口处的防尘塑料盖取下。

3. 确认气流方向与阀体上所标的箭头方向是否一致。

4. 要与墙、地面有足够空间（间隔至少30cm）允许空气自由循环。

5. 阀门可沿垂直方向+/-90毅安装；线圈的方向为360毅的任何方向。

6. 安装在不受雨水、水溅或水滴影响的地方。

7. DN200 电磁阀必须水平安装，其他口径电磁阀可以水平或垂直立管安装。

流量调节方法（DN15-DN25）：

1. 按逆时针方向拧开固定线圈的螺丝盖。

2. 用一字螺丝刀，按顺时针旋转是减小流量，逆时针旋转是增大流量。

3. 调节完流量后，将螺丝盖拧紧即可。

流量调节方法（DN32-DN150）：

1. 按逆时针方向拧开固定线圈的螺丝盖。

2. 用5mm 的内六角扳手，按顺时针旋转是减小流量，逆时针旋转是增大流量。

3. 调节完流量后，将螺丝盖拧紧即可。

注：调节时，请慢慢调节流量。（出厂时设定最大流量）