KYN28A-12高压开关柜

产品说明书

湖 北 盛 州 电 气 设 备 有 限 公 司

HUBEI  SHENGZHOU  ELECTIRIC  COMPLEETE  EQUIPMENT CO., LTD

产品编号:

目   录

一、概述

二、使用环境条件

三、主要技术指标

四、保护功能

五、产品外形与结构

六、安装、调整与维修

七、订货须知

八、电气原理图(见附图)

### 一、概述

本装置为户内金属铠装中置式开关设备，系3KV～10KV三相交流50Hz单母线及单母线分断系统的成套配电装置上。用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、检测之、本设备各项指标符合GB3906《3～35KV交流金属封闭开关设备》及IEC298的规定，具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器 、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、 防止误入带电室、防止在带电时误合接地开尖等连锁功能。即可配用VS1真空断路器，又可配用VSD4真空断路器，实为一种性能优良的配电装置。

### 二、使用环境条件

（按GB3906 标准附录E《用于严酷气候条件下3KV～35KV交流金属铠装中置式开关设备的附加要求》的1类设计）

1.环境温度：-25℃～+40℃（户内）

2.海拔高度：≤2000米

3.相对湿度：日平均≤95％，月平均≤90％

4.地震烈度：≤8度

5.安装地点无火灾及爆炸危险、无严重污染、无化学腐蚀及剧烈震动

6.特殊使用条件在订货时具体协商

三、主要技术指标

1、主要技术数据：

1．额定电压（KV）：              　　3、6、10

2．最高工作电压（KV）：         　　 3.6、7.2、12

3. 额定电流（A）：　　　　　　　　　 5～3150

4. 额定开断电流（KA）：　　　　　　　16、20、31.5、40

5．额定短路开合（并合）电流(KA):    40、50、80、100

6. 额定短路动稳定电流(KA):          40、50、80、100

7. 额定热稳定电流(KA):         　 　16、20、31.5、40

8. 额定热稳定时间（S）：　　　　　　　4

9.　防护等级：　　　　　　　　　　　IP2X

10.　母线系统：　　　　　　　　　　　单母线、单母线带旁路

11.　操作方式：　　　　　　　　　　　电磁式、弹簧储能式

2、接地开关技术数据

接地开关的技术参数应能与相应的断路器配合形成可靠的机械连锁，接地开关的动、热稳定电流、接触压力应满足设备实际要求。

四、保护功能

参照电动机微机综合保护器说明书；

五、产品外形与结构

1、结构

本开关柜为金属铠装中置式式结构。柜内分为断路器室、母线室、继电器室，各室之间用钢板隔开。

断路器室在柜体中部。断路器与接地开关有可靠的机械连锁。断路器室处设有压力释放通道，若内部电弧发生时，气体可通过排气通道将压力释放。

母线室在柜体后上部。为了减小柜体高度，母线呈品形排列，以7350N抗弯强度的资质绝缘子支持，母线与上隔离开关接线端子相连接。

电缆室在柜体下部的后方。电缆室内支持绝缘子可设有监视装置，电缆固定在支架上。对于主接线为联络方案时，本室则为联络电缆室。

开关柜为双面维护。前面检修继电器室的二次元件，维护操动机构、机械联锁及传动部分，检修断路器；后面维修主母线和电缆终端，在断路器室和电缆室均装有照明灯。

前门的下方设有与柜宽方向平行的接地铜母线，其截面为4X4mm  。

2

机械联锁：为了防止带负荷分合隔离开关；防止误分误合断路器；防止误入带电间隔；防止带电分合接地开关；防止带接地刀合闸。开关柜采用相应的机械联锁、机械联锁各动作原理如下：

- 停电操作（检修）

先将断路器分断移出，再将接地刀合上才可以打开后门，停电操作完毕。检修人员可对断路器及电缆室进行维护与检修。

- 送电操作（运行）

若已检修完毕，需要送电，其操作程序如下：

先将前后门关闭，再将接地刀断开，才可以移进断路器，为合闸做准备。

六、安装、调整与维修

1、安装程序

（1）真空断路器在分闸时产生的动负载，向上、向下约为7840N，此数据提供设计基础时估算基础应力。

（2）基础

开关柜基础参考柜体尺寸进行设计和施工，基础应平整。

- 安装程序及注意事项

①  将开关柜按排列顺序放置在基础上，调整好成组开关柜的直线度、垂直度、水平度，然后用螺栓或用点焊方法将开关柜固定在基础槽钢上。

②  用螺栓进行柜间连结。

③  安装主母线，打开母线室顶盖板进行安装，安装好后紧固顶盖板，连接母线时接触面就平整、无污物，如有污物就除净，涂中性凡士林油。

④  安装一次电缆，电缆头制作完成，将电缆头固定在支架上，电缆与母线接触面应平整、无污物，接触面上涂中性凡士林油后进行连接并紧固，电缆施工完成应用隔板将电缆室与电缆沟间隔开。

⑤  连接柜间接地母线，使沿开关柜排列方向连成一体，检查工作接地和保护接地是否有遗漏，接地回路是否连续导通，工作接地电阻应不大于1000µΩ保护接地电阻不大于4Ω；

⑥  安装二次回路电缆，电缆由机构左侧底穿入，顺侧壁进入继电器室，分接到相应的端子排上，施工时，应注意电缆号、端子号不要漏穿、错穿，二次电费施工完成，注意勿忘封盖电缆孔。

2、验收试验及投入运行前准备工作

（1）验收试验项目

①  根据订货资料查对柜内安装的电气元件型号，规格是否相符；

②  检查紧固件是否有松动，发现有松动的应予加固；

③  检查母线连接处、接触是否严密，如有接触不良，应进行修理；

④  断路器、机械联锁程序等3-5次，操作应灵活、顺畅无卡、锁现象，且应动作准确，程序无误；

⑤  检查断路器、接地刀的机械特性，是否符合其本身规定的要求；

⑥  检查二次接线是否符合图纸要求，在主电路不通电情况下对二次回路通电进行动作试验，应符合二次接线图的要求；

⑦  主回路电阻测量。因本开关柜方案多，各相电阻值尚待确定，暂定测量部位为断路器和电气连接端子，断路器不超过其标准规定值，电气连接端子应不大于1µΩ，测量方法采用直流压降法，通以100A直流电流，测其电压压降；

⑧  二次回路绝缘强度试验。在导体与外壳之间，施加交流50Hz，电压200V，历时1min，应无击穿放电现象，二次回路中有电子器件部分，试验电压由制造厂与用户商定；

⑨  主回路工频绝缘电压试验。相对地和相间，施加交流50Hz，根据开关柜的额定电压，按GB311-1～6规定值的85%，历时1min，应无击穿闪络现象。

（2）投入运行准备工作

①  活动部位需注油处，应注润滑油；

②  接通控制、信号、照明等电源；

③  在接地刀、断路器等处于分闸状态时，给主母线送电，即合上进线断路器柜；

④  合上有电压互感器的开关柜的隔离开关，检查电压表是否正确，若正确继续往下进行；

⑤  合上避雷、站内用变压器的隔离开关及有关辅助电器，使用投入运行；

⑥  依次合上母线柜断路器，检查电流表是否正确。

3、维护与检修

（1）开关柜投入运行后，监视和维护工作如下：

①  观察主母线和电气连接处母线，如发现母线过热变色应进行检修；

②  观察照明、控制、信号电源是否正常供电；

③  记录断路器的动作次数。

（2）检修

开关柜检修、有故障检修和定期检修，故障检修是防止故障运行和防止事故扩大，在发现故障出现或断定即将出现时，立即对故障部位进行检修，及时排除故障。定期检修，按运行规定按时进行，检修内容如下：

①  清扫各部位尘土，特别是绝缘表面的尘土；

②  检修程序锁和机械连锁，动作保持灵活可靠，程序正确；

③  按断路器、接地刀、操动机构等电器的规定进行检修、调试；

④  检查电器接触部位，接触情况是否良好，检测接地回路，保持连续导通；

⑤  紧固各连接螺钉、销钉。

4、产品的运输、保管

（1）产品经出厂检验合格后方可进行包装及发运、包装时，产品用螺栓固定在底排上，运输过程中，只限于直立放置，不得倒置、倾覆、翻滚、摔倒；

（2）按产品装箱单、对整机、附件进行验收；

（3）保管

产品在安装前，应以原包装存放于室内，如无法存放室内，应防止雨淋和受潮。不得随意拆卸电器元件和各零部件。

随机文件

1、产品合格证；

2、安装使用说明书；

3、二次施工接线图；

4、装箱单；

易损件、附件及备件

1、应有断路器等电器的易损件；

2、开关柜的易损件，由用户与控制厂协商确定；

3、开关柜的附件、备件用户从制造厂订购；

七、订货须知

1、主接线方案编号及单线系统图、排列图；

2、二次回路接线原理图，端子排列图，如端子无排列图时按制造厂规定；

3、开关柜内的电器元件的型号、规格、数量；

4、主母线、支母线的材质、规格，否则按制造厂规定供应；

5、开关柜使用在特殊环境条件，应在订货时提出；

6、需要附件、备件时应提出其种类和数量；

八、电气原理图(见附图)

1．KYN28-12金属铠装中置式开关柜电气原理图