光照度变送器
使用说明书                （模拟量型）

文档版本：V1.3

1. 产品介绍	3

2. 设备安装说明	4

3. 常见问题及解决办法	6

4. 联系方式	6

6. 附录：壳体尺寸	6

# 1. 产品介绍

- 1.1 产品概述

该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

- 1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的感光探头，采用专用的模拟量电路，线性度好。宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。

- 1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10-30VDC （0~10V型产品只能DC 24V供电） |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
|  | 电压输出 | 1.2W |
| 精度 | 光照强度 | ±7%(25℃) |
| 光照强度量程 | 0~20万Lux范围内可选（默认0~65535lux） |  |
| 工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |  |
| 长期稳定性 | 光照强度 | ≤5%/y |
| 响应时间 | 光照强度 | 0.1s |
| 输出信号 | 电流输出 | 4mA~20mA |
|  | 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
|  | 电流输出 | ≤600Ω |
| 关于型号 |  |  |
| 基础型号 | RS-GZ-*-2-* |  |
| 4~20mA输出 | RS-GZ-I20-2-* |  |
| 0~5V输出 | RS-GZ-V05-2-* |  |
| 0~10V输出 | RS-GZ-V10-2-* |  |
| 量程选择 | 0-2000；0-5000；0-20000；0-50000；0-20万Lux 其他量程可定制 |  |
| 订货举例 | RS-GZ-I20-2-50000 4~20mA输出，50000LUX量程 |  |

# 2. 设备安装说明

- 2.1 设备安装前检查

设备清单：

- ■变送器设备1台

- ■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

- ■合格证、保修卡、售后服务卡等

- ■12V/2A电源1台（选配）

- ■USB转485（选配）

- 2.2 安装步骤说明

- 2.3 接线

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 输 出 | 蓝色 | 光照信号正 |
|  | 绿色 | 光照信号负 |

- 2.4 接线方式举例

四线制接法示意图

三线制接法示意图

# 3. 常见问题及解决办法

- 3.1 无输出或输出错误

可能的原因：

1)量程对应错误导致PLC计算错误。

2)接线方式不对或者接线顺序错误。

3)供电电压不对（针对0~10V型均为24V供电）。

4)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。

5) PLC采集口损坏。

6)设备损坏。

# 4. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

5. 文档历史

V1.0      文档建立。

V1.1      增加接线方式以及常见问题的解决办法。

V1.2      光照最大量程扩到200000lux。

V1.3      增加安装步骤说明

# 附录：壳体尺寸

# 整体尺寸：110×85×44mm