鼓風機─特性介紹

I.

RB型-其壓力與電流成正比，靜壓愈高則電流愈高，為了減少故障及節省電力，請盡可能加大進出風口之截面積，或使用風量調節閥。

A.

送風－入口應加裝大型過濾器

1.

出氣孔之總截面積應大於鼓風機出口截面之1/2。

2.

如用於水中送氣，其水深應在型錄上所標示最大使用靜壓值之70%以下。

3.

在加壓送氣之使用時，出口溫度因空氣壓縮的關係會大於常溫10℃以上屬於正常，故應使用鐵管1M以上。

B.

吸風－出口可裝消音器。吸入孔之總截面積應大於鼓風機入口截面積之1/2。