概述

ZN63-12(VS1-12 )型户内高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为7.2～12千伏户内高压开关设备。作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。

断路器符合我国国家标准GB1984-89《交流高压断路器》、JB3855-96《3.6～40.5kV户内交流高压真空断路器》、DL403-91《10～35kV户内高压真空断路器订货技术条件》和相关的IEC标准，并具有可靠的联锁功能。

ZN63S-12(VS1 + )型户内高压真空断路器可进行频繁的操作，具有多次开断和快速重合闸的能力。

ZN63S-12(VS1 + )型户内高压真空断路器采用操动机构与断路器本体一体化设计，即可以作为固定安装的单元，也可以与底盘车配装组成手车单元使用。

产品型号及名称

VS1(ZN63)-12/630-20

VS1(ZN63)-12/630-25

VS1(ZN63)-12/1000-20

VS1(ZN63)-12/1000-25

VS1(ZN63)-12/1250-20

VS1(ZN63)-12/1250-25

VS1(ZN63)-12/1250-31.5

VS1(ZN63)--12/1600-31.5

VS1(ZN63)-12/1600-31.5

VS1(ZN63)-12/2000-31.5

VS1(ZN63)-12/2000-40

VS1(ZN63)-12/2500-31.5

VS1(ZN63)-12/3150-40

性能及特点

符合GB1984、DL/T403和IEC60056等标准的规定。在正常使用条件下，符合断路器的技术参数范围内，就可保证安全、可靠地运行于相应电压等级的电网中。高寿命 机械寿命30,000次，满容量短路电流开断次数50次，在工作电流范围内可进行频繁的操作或多次开断短路电流；

高可靠性 适用于各种特性的重合闸操作；

全工况 采用立式的绝缘筒防御各种特殊环境的影响；

免维护 采用固体绝缘结构——集成固封极柱；

功能齐全、多种用途 可以固定式安装，也可移开式使用，还可安装于框架上使用；

标准化设计 互换性好、通用性强，特别适用于KYN28(GZS1)使用。

正常使用条件

a.海拔高度:不超过1000m

b.环境温度

最高温度:+40℃

最低温度:-15℃(允许-30℃时储运)

c.环境湿度

日平均相对湿度:≤95%

月平均相对湿度:≤90%

日平均饱和蒸气压:≤2.2×10 -3 MPa

月平均饱和蒸气压:≤1.8×10 -3 MPa

d.没人火灾、爆炸危险，严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

若有特殊使用条件，请在订货时和制造厂申时、协商。