乐清市科易电气有限公司

楔型绝缘耐张线夹说明书

- 用途

(JNE、NXJ、NXJ)系列楔型绝缘耐张线夹适用于额定电压10KV及以下架空绝缘导线的终端或耐张段两端与耐张绝缘子串一上进心，将架空绝缘导线固定和拉紧。其导线截面为16～300mm安装时不需剥除绝缘层。

- 结构特点

线夹的C形壳体采用高强度，抗氧化铝合金铸造成型，无磁滞，涡流，为节能型金具：内楔为耐候型绝缘增强工程塑料制造，施加交流耐压45KV，保压1分钟不击穿或闪络。楔形配合，具有握力好，安装方便可靠。

- 线夹的安装

1、按导线的电压等级及导线的标称截面选择线夹的型号，安装前，须验证导线的实际外么在内楔的夹线范围（φ） 
2、清除导线表面的污秽物质，把线夹的拉板与绝缘子相连。(见图1)
3、拉紧导线，把紧线器的牵引钩在夹子上的挂环上，紧线（见图2）
4、固定导线，当导线紧到规定的悬垂度后，取出两片内楔，将导线顶置，在壳体内，两片内楔左右对应抱在导线上，再往壳体内轻推，调整好位置，然后用榔头敲击楔块后部，使其略紧。（见图3）
5、拆除紧线器，使线夹承受导线张力。

- 主要技术参数

|  | NEJ拉板式 |
| --- | --- |
|  | 产品型号; 适用导线标称截面(mm2); 内楔夹线范围(ф); 握力(KN); 破坏载荷(KN). 1KV; 10KV. JNE(NEJ)-1; 25-50; 8.4-11.1; ≥4.6; 14.5. 70-95; 16-35; 12.6-14.8; ≥8.9. JNE(NEJ)-2; 120-150; 50-95; 16.1-19.6; ≥13.7; 22.5. JNE(NEJ)-3; 185-240; 120-150; 20.2-22.8; ≥22.5; 36.5. JNE(NEJ)-4; 185-240; 24.2-26.4; ≥22.5; 36.5. |
|  | 注：表中型号及数字意义为：N-耐张线夹；E-楔形；J-架空，数字表示产品序号。 |
|  | NXJ拉标杆式 |
|  | 产品型号; 适用导线标称截面(mm2); 内楔夹线范围(ф); 握力KN); 破坏载荷(KN). 1KV; 10KV. NXJ-1; 25-50; -; 8.4-11.1; ≥4.6; 14.5. 70-95; 16-35; 12.6-14.8; ≥8.9. NXJ-2; 95-120; 35-50; 14.8-16.1; ≥11.3; 22.5. 150; 70-95; 17.8-19.6; ≥13.7. NXJ-3; 185-240; 120-150; 18.6-22.8; ≥22.5; 36.5. NXJ-4; -; 185-240; 24.2-26.4; ≥22.5; 46.0. 300; 28.6; ≥28.2. |
|  | 注：表中型号及数字意义为：N-耐张线夹；X-楔形；J-架空，数字表示产品序号。 |